ООО ПК «Комплексные Системы Теплоснабжения»

г. Коломна, Московской обл., ул. Зайцева. Д.20 т: (496) 612-15-37

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ  ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ

ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ В ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ (ППМ) ИЗОЛЯЦИИ.

ДИАМЕТРОМ  ДУ  50-400  мм.

Конструкции  и детали

АТР 313.ТС-014.000

Коломна 2014 г.

Содержание

Пояснительная  записка	3

1. Общая  часть	3

2. Номенклатура  стальных  труб  и изделий. Физико-механические свойства ППМ изоляции	4

3. Конструкция  прокладок теплопроводов	7

4. Определение тепловых  потерь	8

5. Компенсация  температурных  деформаций. Сильфонные  компенсаторы.	11

6.Определение  усилий  на неподвижные  опоры	13

7.Рекомендации   по строительству	17

8.Транспортировка и хранение	18

9.Указания по монтажу теплопроводов	19

Номограммы	20

Правила пользования  номограммами	55

Подземная прокладка труб	65

Фасонные изделия	67

Отводы	67

Тройники	72

Переходы	77

Заделка стыков труб на прямых участках теплопроводов монолитной ППМ	80

Установка скользящих опор в каналах и футлярах	83

Конструкции скользящих опор при прокладке трубопроводов в каналах	84

Скользящие хомутовые опоры, выполненные в футляре	89

Изолирование неподвижных опор	91

Железобетонные опорные щиты неподвижной опоры	95

Опорные щиты для неподвижных опор при прокладке трубопроводов в канале Ду 50…125 мм	99

Опорные щиты для неподвижных опор при прокладке трубопроводов в канале Ду 150…200 мм	103

Варианты прокладки трубопроводов в ППМ изоляции	107

Конструкция сопряжения бесканальной прокладки с канальным участком	114

Решение углов поворота теплопроводов в ППМ изоляции  с эластичными амортизирующими прокладками	118

Компенсаторы осевые сильфонные	119

Конструкция прокладки труб  через внутренние стены здания	124

Конструкции неподвижных опор при прокладке труб в существующих стенах и фундаментах	127

# Пояснительная  записка

# 1. Общая  часть

- Типовые  решения по проектированию  и строительству  тепловых  сетей  в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции для труб Ду50÷400 мм разработаны  для районов  с расчетной  температурой  до минус 40(С.

- Технические  решения  разработаны для  двухтрубных  водяных тепловых  сетей  на  расчетные параметры  транспортируемого теплоносителя: рабочее  давление     Рраб. ( 2,5 МПа, температуру  до  150(С.

- Принятые решения  предусмотрены  для подземной  бесканальной, канальной  и надземной  прокладки тепловых сетей. При  этом конструкция теплопроводов  является  идентичной  для всех  видов прокладки. Бесканальная прокладка  теплопроводов в ППМ  изоляции  рекомендуется  при строительстве  тепловых  сетей  в непросадочных грунтах  с  естественной влажностью или  водонасыщенных  и просадочных грунтах I-ого  типа.

- При  других природных условиях строительства   тепловых сетей  в ППМ изоляции (вечномерзлые, пучинистые, илистые, просадочные II-го  типа, заторфованные грунты, пойменные   территории) в типовые решения  требуется  внесение соответствующих дополнений  и корректировок, учитывающих  климатические, геологические  и другие особенности строительства в соответствии  с требованиями  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- При проектировании и строительстве  должны  соблюдаться   следующие действующие  нормативные  документы:

- «Правила  устройства и безопасной  эксплуатации  трубопроводов  пара  и горячей воды» ПБ 10-573-03,

- СНиП 41-02-2003 -  «Тепловые  сети»,

- СНиП Ш-42-80      -  «Правила производства и приемки работ. Магистральные  трубопроводы»,

- СНиП 41-03-2003   -  «Тепловая  изоляция  оборудования и трубопроводов». Нормы проектирования,

- СНиП 12-03-99      -  «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

- СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

- СНиП 2.01.07 – 85 -  «Нагрузки  и воздействия»,

- СНиП 2.02.01–83*- «Основания  зданий  и  сооружений».

- Нормы проектирования,  а также  требования по технике  безопасности  в  строительстве  с учетом  правил пожарной безопасности при проведении  сварочных   и  других  огневых работ на объектах народного хозяйства  ГУПО  МВД  Российской  Федерации и других документов, утвержденных и согласованных  Минстроем РФ.

- При разработке типовых решений учтена  нормативно-техническая  документация, касающаяся номенклатуры  сборных железобетонных  конструкций  каналов, камер,  сборных  щитовых  железобетонных  неподвижных  опор, используемых для строительства  тепловых  сетей, «Временные указания  по применению   осевых  неразгруженных  сильфонных  (волнистых) компенсаторов  для тепловых  сетей»; «Руководящий  документ  по применению компенсаторов сильфонных осевых  (КСО-ТПЗ) по ТУ-3-120-81  ОАО  «Тульский патронный завод» и компенсаторов  сильфонных  стартовых  (КСС-ТПЗ)  по ТУ 3695-056-08629358-2000 ОАО  «Тульский патронный завод»  при проектировании и строительстве, «Руководящий документ по применению осевых сильфонных компенсаторов (СК  СКТБ) по ТУ 5-98  ИЯНШ.300260.029.ТУ  и сильфонных  компенсирующих  устройств  (СКУ СКТБ) по ТУ 5-99 ИЯНШ.300260.033 ТУ  предприятия  ГКП  «Компенсатор» при проектировании, строительстве и эксплуатации тепловых сетей», разработанных ОАО «ВНИПИэнергопром», а также ряд других  материалов, обобщающих отечественный  и зарубежный опыт проектирования, строительства и эксплуатации труб с тепловой  изоляцией на  основе  ППМ композиции.

- Материалы   альбома подлежат  уточнению  и корректировке  в дальнейшем, по результатам эксплуатации   и по мере накопления  опыта  проектирования  и строительства тепловых  сетей с использованием  труб в ППМ изоляции.

# 2. Номенклатура  стальных  труб  и изделий. Физико-механические свойства ППМ изоляции

- Для  строительства  тепловых сетей с  использованием  трубопроводов в индустриальной  ППМ теплогидроизоляции должны применяться  стальные трубы, отвечающие требованиям стандартов  и технических  условий, регламентированных «Правилами устройства  и безопасной эксплуатации  трубопроводов пара  и горячей воды» ПБ 10-573-03. Толщина стенок  труб  должна определяться расчетом в зависимости  от параметров  теплоносителя  и марки стали труб  с учетом  принимаемых  технических решений и расстояний  между неподвижными   опорами.

- Применения трубопроводов,  не  указанных  в ПБ 10-573-03  допускается  с разрешения  Госгортехнадзора  России  на основании положительного заключения  специализированной  научно-исследовательской  организации  (п.3.1.2. «Правил») – НПО ЦКТИ или НПО ЦНИИТМАШ.

- В  альбоме   приведена номенклатура труб и других изделий  в ППМ изоляции, изготавливаемая заводами России:

- трубы  стальные в ППМ изоляции, применяемые  для сооружения  линейной части трубопроводов при  бесканальной  прокладке, в каналах  и наземно;

- отводы  изолированные ППМ, используемые для устройства поворотов и в гибких  компенсаторах;

- тройники  различных диаметров,  изолированные ППМ, используемые при ответвлениях, как равнопроходных  трубопроводов, так  и при  разных диаметрах;

- изоляция  стыков  труб;

- переходы диаметров  трубопроводов;

- основные  габариты  и  технические  характеристики односильфонных и  двухсильфонных  компенсаторных установок, рекомендуемых к применению при строительстве тепловых сетей  в  ППМ изоляции.

- Конструкция  теплопровода с индустриальной  ППМ теплоизоляцией  представляет  собой стальную трубу длиной до 12-ти  метров с нанесенной на ее поверхность в заводских  условиях теплоизоляцией. При этом,  в процессе изготовления труб  образуется система, состоящая  из стальной  трубы  и пенополимерминеральной  теплоизоляции с высокой  степенью адгезии  теплоизоляции  к  стальной трубе. Концы труб длиной  200 мм  остаются  неизолированными  для обеспечения возможности сварки звеньев  в траншеях  при  монтаже. Изоляция участков сварных стыков осуществляется ППМ композицией  на месте монтажа теплопровода.

- Гидроизоляционные свойства наружной поверхности  пенополимерминеральной  изоляции  исключают возможность  увлажнения основного  теплоизоляционного  слоя  в процессе  эксплуатации.

- ППМ изоляция представляет собой высоконаполненный  композиционный  материал, получаемый  на  основе полиизоционатов, полиольных композиций и минерального наполнителя.

- Все компоненты, кроме  минерального  наполнителя, являются  жидкостями с различной плотностью, температурой  кипения  и молекулярной массой. Вспенивание  и твердение ППМ изоляции  протекает в нормальных   воздушно-сухих условиях   с  экзотермическим эффектом.

ППМ изоляция на стальной трубе представляет собой  монолитную конструкцию  с переменной  плотностью по  сечению. При этом за один цикл  формирования изоляции на стальной трубе образуется интегральная структура, состоящая из трех  слоев:

- внутреннего  антикоррозионного  слоя  толщиной  3-5 мм, плотно  прилегающего  к трубе, с объемной массой  400-500 кг/м3;

- среднего теплоизоляционного  слоя, требуемой  по расчету  толщины, с объемной  массой  180-200 кг/м3;

- наружного механо-гидрозащитного слоя  толщиной  5-15  мм,  с объемной массой  400-500  кг/м3.

  - Физико-механические свойства  пенополимерминеральной изоляции характеризуются следующими  показателями, представленными в таблице  2.1.

- Трубы и фасонные изделия  с теплоизоляционным покрытием  получают  посредством  заполнения  ППМ композицией пространства  между стальной  трубой  и формой  с  соблюдением  требований к качеству и точности изготовления, приведенных  ниже  в таблице 2.2.

- Для изоляции участков сварных  стыков  стальных труб  и  фасонных  изделий  применяется заливка  ППМ композицией. Изоляцию стыков путем  заливки ППМ композицией осуществляют  на месте  монтажа  теплотрассы в инвентарной  опалубке.

Таблица  2.1

Физико-механические свойства ППМ изоляции

| №№ п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Объемная масса Предел прочности при сжатии Предел прочности при изгибе Водопоглощение при полном погружении в воду на одни сутки, по объему Теплопроводность в сухом состоянии при t= 50(С Рабочая температура теплоносителя Адгезия ППМ к стальной трубе | кг/м3 МПа МПа % Вт/(м· (С) (С МПа | 270(50 не менее 1,5 не менее 1,7 не более 1,5 не более 0,047 до 150 не менее 0,25 |

Таблица 2.2

Требования к качеству и точности изготовления стальных труб, применяемых для нанесения ППМ изоляции

| Наименование отклонений геометрического параметра | Наименование геометрического параметра | Отклонения в мм |
| --- | --- | --- |
| Отклонения по наружному диаметру труб | Диаметр труб с теплогидроизоляционным покрытием, мм: |  |
|  | 100 | +3,0; -2,7 |
|  | 121 |  |
|  | 150 |  |
|  | 180 | +3,4; -3,7 |
|  | 205 | +3,4; -3,7 |
|  | 257 | +5,6; -5,9 |
|  | 309 | +6,0; -6,3 |
|  | 359 | +6,8; -6,3 |
|  | 412 |  |
|  | 514 |  |
| Отклонение длины изолированной части трубы | Длина теплогидроизоляционного покрытия трубы 11600 мм | +10 |
| Отклонение длины свободных от изоляции концов труб | Длина неизолированного конца трубы и фасонных изделий 200 мм | -5,0 |

- ППМ  композицию  изготавливают на  площадке  монтажа  теплотрассы  в  специально  оборудованной машине  технической   поддержки  при температуре  не ниже -5(С.

- Изолирование участков сварных  стыков  теплопроводов производят непосредственно на монтаже при температуре наружного воздуха  не ниже -5(С. В  этом случае приготовленную  на трассе  ППМ композицию  по  рецептуре производства  ППМ изоляции заливают в  съемную инвентарную  опалубку, которая по истечении  30 минут может быть снята  с  отформованного участка и  использована  для  заделки  следующего  стыка.

- Отводы в индустриальной ППМ теплоизоляции представляют собой комбинацию  из крутоизогнутого  отвода  по ГОСТ 17375-2001  и  двух приваренных  к  нему  прямых   патрубков  из  стальных  труб  с  диаметром  условного  прохода Ду = 50÷400 мм. Нанесение на них  пенополимерминеральной  изоляции производят в заводских условиях  с сохранением обоих неизолированных концов длиной 200 мм  для удобства приварки их к  прямым трубам.  Конструкции  отводов  разработаны  для углов 45(, 60(, 90(.

- Тройники  в  индустриальной ППМ теплоизоляции представляют  собой  комбинацию из равно- или  разнопроходных  тройников  по ГОСТ 17376-2001 и трех приваренных  к нему прямых патрубков  из стальных  труб  с  диаметром условного  прохода Ду = 50÷400 мм. Нанесение  на них ППМ изоляции  производят в заводских условиях с учетом сохранения  неизолированных концов  труб  длиной 200 мм для удобства  приварки их  к прямым трубам.

- Переходы в индустриальной ППМ теплоизоляции представляют  собой  комбинацию из переходов по ГОСТ 17378-2001 и патрубков  из стальных  труб с диаметром условного прохода Ду = 50÷400 мм. Нанесение на них ППМ изоляции производят  в заводских условиях с учетом  неизолированных концов труб длиной 200 мм для удобства приварки их  к прямым  трубам.

- Физико-механические свойства изоляции стыков  труб  и фасонных изделий должны полностью соответствовать свойствам теплоизоляции конструкций, применяемых для линейных  участков трубопроводов.

- Неподвижные  опоры  заводского изготовления  представляют  собой металлическую конструкцию состоящую из  прямолинейного участка трубопровода, металлических опорных щитов и футляра  для заливки ППМ композиции. Неподвижные щитовые  опоры, представленные в данном альбоме, разработаны  на восприятие горизонтальных осевых усилий.

# 3. Конструкция  прокладок теплопроводов

- Использование  труб в ППМ изоляции рекомендуется,  как  правило, при строительстве  тепловых сетей бесканальным  способом. Возможно  также использование  этих  труб  в  каналах и в  надземной  прокладке при  условии  защиты их  от  ультрафиолетовых  лучей.

- При  бесканальной  прокладке  сваренные в  плети   звенья труб в ППМ изоляции укладываются  в траншеи   на  песчаное основание  с  последующей  засыпкой  песком  или  местным  грунтом,  не  содержащим крупных твердых  включений.

- При  использовании  трубопроводов  без  предварительного  напряжения  для компенсации теплового  расширения предусматривается прокладка труб  в амортизирующих прокладках, либо  в каналах  или  нишах для П-образных компенсаторов.

- Прокладку   в  каналах или  футлярах следует также применять под проездами, площадями, автомагистралями, при пересечении с  трамвайными  и  железнодорожными путями, в районах  с плотной  застройкой, при  большой насыщенности зоны  прокладки подземными  коммуникациями, при  значительном приближении  (менее  5 м)  трассы  к фундаментам  зданий  и сооружений.

- При  бесканальной прокладке  заглубление верха конструкции изоляции от поверхности  земли  или дорожного покрытия  должно быть  не менее 0,7 м  в проезжей части. На  вводе  тепловой  сети  в здания  и  в   непроезжей части  допускается  уменьшение  величины  заглубления  до 0,5 м. В случае вынужденного  уменьшения  величины  заглубления  над  теплопроводами следует  укладывать разгрузочные железобетонные  плиты.

3.6  Рекомендуемые пролеты между подвижными опорами для труб при наземной прокладке и  прокладке в каналах для усредненных условий расчета трубопровода на прямых участках приведены в таблице 3.1. Для прочих участков к этим пролетам вводится коэффициент:

| Для участков между ближайшими к повороту опорами (до и после поворота) | 0,67 |
| --- | --- |
| Для участков между последней и предпоследней опорами конечной точки трубопровода (перед заглушкой, гибким компенсатором, поворотом) | 0,82 |

Таблица 3.1

Пролеты между подвижными опорами трубопроводов на бетонных подушках

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход, мм | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Наружный диаметр, мм | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 |
| Толщина стенки трубы, мм | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| Пролет между скользящими опорами, м | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 |

# 4. Определение тепловых  потерь

- Толщина  основного слоя теплоизоляционной конструкции  определяется по  нормам тепловых потерь в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Исходя  из требований унификации  и индустриализации работ, рекомендуется  толщину основного слоя  теплоизоляционной конструкции  для  двухтрубных  водяных  тепловых сетей принимать  для  подающего  и обратного трубопровода одинаковой, исходя из условия:  не превышать  среднегодовых  нормативных  тепловых потерь  подающим  и обратным  трубопроводом.

- При определении потерь  тепла  при 2х-трубной  прокладке учитываются:

- расстояние  между  трубами;

- температура воды в подающем и обратном  теплопроводе;

- термическое  сопротивление стальной трубы, изоляционного материала и грунта.

- Потери тепла на один  метр 2х-трубной прокладки  рассчитываются  по формуле:

где,   Q  - потери тепла  на метр  прокладки, Вт/м;

q   - удельные  потери  тепла  на 1(С, Вт/м(С;

tn  - температура  воды в подающем теплопроводе (средняя  за год), (С;

to  - температура воды в обратном теплопроводе (средняя  за год), (С;

tr  - температура грунта, (С.

Удельные потери тепла рассчитываются  по формуле:

где,   Rтр – термосопротивление трубы, (С/Вт;

Rиз  - термосопротивление  изоляционного  слоя, (С/Вт;

Rгр. -  термосопротивление  грунта, (С/Вт;

Rо   -  сопротивление теплообмену  между подающей и обратной  трубой, (С/Вт.

В таблице 4.1 приведены нормы плотности теплового потока для трубопроводов двухтрубных водяных сетей при подземной бесканальной прокладке СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

Таблица  4.1

Нормы плотности теплового потока через изолированную  поверхность  трубопроводов  при  двухтрубной подземной  бесканальной прокладке водяных  тепловых  сетей в ППМ изоляции

| Условный диаметр трубопровода, мм | Нормы плотности теплового потока при числе часов работы в год 5000 и менее | Нормы плотности теплового потока при числе часов работы в год 5000 и более |
| --- | --- | --- |
|  | Суммарная линейная плотность теплового потока при температурном графике 95-70 ºС; Вт/м | Суммарная линейная плотность теплового потока при температурном графике 150-70 ºС; Вт/м | Суммарная линейная плотность теплового потока при температурном графике 95-70 С; Вт/м | Суммарная линейная плотность теплового потока при температурном графике 150-70 ºС; Вт/м |
| 50 | 40 | 47 | 35 | 41 |
| 65 | 46 | 55 | 41 | 49 |
| 80 | 51 | 60 | 45 | 52 |
| 100 | 57 | 67 | 49 | 58 |
| 125 | 65 | 76 | 56 | 66 |
| 150 | 74 | 86 | 63 | 73 |
| 200 | 93 | 107 | 77 | 93 |
| 250 | 110 | 125 | 92 | 106 |
| 300 | 126 | 144 | 105 | 121 |
| 350 | 140 | 162 | 118 | 135 |
| 400 | 156 | 177 | 130 | 148 |

- В  случаях, отличающихся  от принятых  в исходных  данных, выполняются  уточняющие  расчеты по определению  удельных потерь. При этом термические сопротивления  от стальной  трубы,  изоляционного слоя, грунта и термическое сопротивление теплообмену между подающим и обратным трубопроводом определяются  по формулам, ºС/Вт:

где, Dн  - наружный  диаметр трубы, м;

Dв   - внутренний диаметр  трубы, м;

Dиз – диаметр изоляции, м

(из  - теплопроводность изоляции, Вт/м·(С;

(гр   - теплопроводность грунта, Вт/м·(С;

Н  -  глубина укладки до осевой  линии трубы, м;

В – расстояние между осями изолированных труб по горизонтали, м.

# 5. Компенсация  температурных  деформаций. Сильфонные  компенсаторы.

- Расчет теплового удлинения участка теплопровода.

Тепловое удлинение участка теплопровода находится по формуле: , где - коэффициент линейного расширения стали в мм/м∙°С (см. таблицу 5.1); L – длина участка теплопровода между неподвижными опорами в м; t – максимальная температура теплоносителя в °С; tНВ – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в °С.

Таблица 5.1

Значение модуля упругости и коэффициента линейного расширения  стали при различных температурах

| Температура стенки трубы, °С | 20 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль упругости Е∙106, кгс/см2 | 2,03 | 1,99 | 1,973 | 1,95 | 1,93 |
| Коэффициент линейного расширения стали ∙10-2, мм/м∙°С | 1,18 | 1,2 | 1,22 | 1,24 | 1,25 |

- Компенсация тепловых  перемещений  трубопроводов осуществляется путем  применения  конструктивных решений  в  зависимости  от конфигурации трассы, условий  и вида  прокладки трубопроводов.  При  этом  для всех  способов  прокладки  теплопроводов  и всех видах компенсационных устройств  наиболее эффективными являются  симметричные схемы компенсации, позволяющие достичь  наименьших усилий  в  элементах теплосети, в  том числе в неподвижных  опорах, отводах и др.

- При  наличии  поворотов трассы под углом  от 90( до  135( рекомендуется  использовать  естественную  компенсацию тепловых перемещений (самокомпенсацию).

- Для  компенсации тепловых удлинений  трубопроводов  на прямолинейных участках  трассы между  неподвижными опорами при  бесканальной  прокладке труб в ППМ изоляции рекомендуется  применять  осевые сильфонные  компенсаторы.

- При  невозможности  применения  сильфонных компенсаторов  Ду 50÷400 мм  из-за несоответствия  состава сетевой  воды  требованиям  технических  условий  для компенсации тепловых перемещений трубопроводов рекомендуется  применять  П-, Z-, Г-образные  компенсаторы  и  т.д.

- При  компенсации температурных  удлинений  П-образными, Z-образными  или Г-образными компенсаторами  последние  целесообразно  размещать в  середине прокладываемого  бесканального  компенсирующего участка. При П-образных  компенсаторах  длина  наибольшего  плеча, как правило, не должна превышать 60% общей  длины  компенсируемого  участка.

- П-образные компенсаторы и примыкающие к ним участки теплопровода рекомендуется  прокладывать в  непроходных каналах или бесканально с эластичными амортизирующими прокладками.

- При полностью бесканальной прокладке П-образные компенсаторы теплопроводов прокладывают в траншеях с эластичными  амортизирующими прокладками  на участках, примыкающих к углам поворота. В качестве амортизирующих прокладок применяется  вспененный  полиэтилен или  полиуретан при  плотности 30 кг/м3, обладающий  достаточно большой  и продолжительной упругостью  в широком диапазоне  температур и гидрофобностью. Толщина амортизирующих прокладок должна быть не менее 1,5 величины расчетного смещения трубопровода.

- В целях  уменьшения  габаритов П-образного  компенсатора, а  также компенсационного  напряжения в трубопроводах, рекомендуется  производить предварительную  растяжку компенсатора  в обоих направлениях плоского  участка на половину расчетного теплового  удлинения  трубопровода между  неподвижными  опорами (без учета защемления труб  в грунте).

- Размеры ниш для П-образных  компенсаторов и длины  примыкающих  к ним  канальных участков, а также длины канальных участков   для самокомпенсации температурных  перемещений  на Г- и  Z-образных  поворотах определяются по соответствующим  таблицам и номограммам.

- Расчет П-образных  компенсаторов  производится по приведенным  в настоящем альбоме  номограммам, с помощью которых  определяются  размеры створа  и вылета  П-образного компенсатора, а также сил  упругой  деформации в зависимости от диаметра стальной трубы.

- Расчет на прочность стальных трубопроводов и подбор П-, Z- и Г-образных компенсаторов можно осуществлять также на ПЭВМ при помощи различных программных пакетов (напр. ПК «Старт»), основанных на действующих нормативных документах.

- При  бесканальной прокладке  рекомендуется  применение  задвижек  фирмы  «Клингер» и «Броен», комплектующихся  удлиненными  штоками привода, позволяющими управлять арматурой  с  поверхности  земли  без  сооружения  камер.

# 6.Определение  усилий  на неподвижные  опоры

- Нагрузки  на неподвижные опоры  трубопроводов  подразделяются  на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные нагрузки  зависят от веса  трубы  с изоляционной  конструкцией и водой  и расстояния (пролета)  до  ближайших подвижных   опор.

- При бесканальной  прокладке на теплопровод, помимо собственного  веса, действует  давление окружающего  грунта, а также  давление от  наземного  транспорта.

- Горизонтальные осевые и боковые нагрузки (усилия) возникают  от  сил  упругой деформации гибких компенсаторов  горячего  трубопровода, сил внутреннего давления среды  и за счет реакции  сил  трения  при  перемещении трубопровода  под влиянием теплового удлинения.

- При определении  расчетных осевых и боковых  усилий  на неподвижные  опоры  трубопроводов  необходимо  учитывать  нагрузки, возникающие  под  влиянием  следующих  сил:

- трения в подвижных опорах на участках   канальной прокладки или  в футлярах;

- трения теплопровода  о грунт на участках   бесканальной  прокладки;

- сил, возникающих  в трубопроводах от сильфонных  компенсаторов (распорное усилие компенсатора, жесткость компенсатора);

- неуравновешенных  сил  внутреннего  давления;

- упругой  деформации  гибких компенсаторов или самокомпенсации.

Температурные деформации  силы трения теплопровода  с  термоизоляционной  конструкцией определяются  по деформации стальной трубы.

- Для бесканальных прокладок силы  трения трубопровода о  грунт, а также предельные  длины участков  определены  из  условия, что слой грунта  над верхом  труб  0,6 – 1,5 м, что  соответствует оптимальным условиям  прокладки  теплопроводов, при удельном весе грунта  ( = 1,8 т/м3  и величине  угла   внутреннего трения  ( = 19(- 30(.

- Сила трения  трубопровода о грунт при бесканальной прокладке  ( Рбтр; кгс), рассчитывается  по формуле:

(7)

где, μ – коэффициент трения  гидрозащитного  покрытия теплопровода  о грунт, равный 0,4;

D1 – диаметр теплопровода (по наружной толщине гидротеплоизоляции), м;

qтр. – вес 1 метра теплопровода с водой, Н/м;

γтр.  – удельный вес грунта, Н/м³;

Z – глубина заделки трубопровода по отношению к оси трубы, м;

φтр  - угол внутреннего трения грунта (см. таблицу  6.1)

- Силы  трения на участках  канальной прокладки  (Рктр; кгс) определяются  по формуле:

где,  q -  масса  1м стальной  трубы с изоляционной конструкцией и  водой, кгс/м;

1 -  длина пролета  между неподвижными  опорами, м;

f – коэффициент трения  скользящих  подвижных  опор, равный 0,3.

- Нагрузка на неподвижную опору (НО) от  неуравновешенных сил внутреннего давления ( Рв.д; кгс/см2)  определяется  по формуле:

где, DН – наружный  диаметр  стальной трубы, см.

- Нагрузка  на  НО  от сил упругой деформации при П-образных  компенсаторах (Рк), или самокомпенсации Z и  Г-образными  поворотами трубопроводов (Рx, Рy) определяются по номограммам.

- Распорное усилие  сильфонного компенсатора  от внутреннего  давления  (Рр, кгс)  определяется по формуле:

где,   Рраб - рабочее давление теплоносителя, кгс/см2;

Fэф - эффективная  площадь поперечного  сечения   компенсатора, см2;

Кп  - коэффициент  перегрузки, равный 1,2.

Эффективная площадь  поперечного  сечения  определяется  по формуле:

где,  Dн  , Dвн – соответственно   наружный и внутренний диаметр  гибкого  элемента компенсатора, см.

- Жесткость  осевого  сильфонного компенсатора (Рж, кгс) определяется по формуле:

где, С0 – жесткость компенсатора  при его  сжатии  на 1мм, кгс/мм;

(  -  компенсирующая   способность компенсатора, мм.

Вспомогательные величины для расчета усилий действующих на неподвижные опоры

Таблица 6.1

Сила трения при бесканальной прокладке труб в ППМ теплогидроизоляции, тс/м

| Диаметр условного прохода трубы Ду, мм | Масса изолированной трубы, кг/м | Угол внутреннего трения грунта, (тр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 19( | 24( | 30( |
| 50 | 10,94 | 0,099 | 0,093 | 0,086 |
| 65 | 15,51 | 0,113 | 0,107 | 0,100 |
| 80 | 16,8 | ,0127 | 0,120 | 0,113 |
| 100 | 21,63 | 0,141 | 0,134 | 0,125 |
| 125 | 30,62 | 0,157 | 0,150 | 0,141 |
| 150 | 31,51 | 0,176 | 0,167 | 0,156 |
| 200 | 49,39 | 0,222 | 0,210 | 0,197 |
| 250 | 66,70 | 0,282 | 0,267 | 0,250 |
| 300 | 87,93 | 0,317 | 0,300 | 0,280 |
| 350 | 111,00 | 0,356 | 0,339 | 0,315 |
| 400 | 126,07 | 0,395 | 0,347 | 0,350 |

При   подсчете  вспомогательных величин  принято  (Е = 2,4 х 104 кг*мм/см2м(С

При заданной толщине  стенки трубы, отличающейся  от   приведенных  в номограммах  силу  упругой деформации следует  пересчитать  по формуле:

Где, Рк – сила упругой  деформации,  определенная  по  номограмме, тс;

W,W1 – момент  сопротивления  поперечного  сечения  стенки   трубы  соответственно по номограмме  и при заданной толщине стенки    трубы, см2.

Таблица  6.2

Вспомогательные  величины для  вычисления  Рx, Ру и (чу

| Условный проход Ду, мм | Наружный диаметр Дн, см | Толщина стенки трубы S, мм | Радиус оси гнутой трубы (по МВМ) R, мм | Момент инерции поперечного сечения трубы I, см4 | (ЕI (( 107 кг*м2/(С | (ЕДн (( 107 кг*м/мм2* (С | (ЕI (( 107R2 кг/(С | (ЕДн (( 107R кг/мм2*(С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 5,7 | 3,5 | 0,2 | 21,1 | 0,0588 | 0,0137 | 1,27 | 0,0685 |
| 65 | 7,6 | 3,5 | 0,35 | 52,5 | 0,126 | 0,0182 | 1,03 | 0,0521 |
| 80 | 8,9 | 3,5 | 0,35 | 86 | 0,206 | 0,0214 | 1,09 | 0,0611 |
| 100 | 10,8 | 4 | 0,5 | 177 | 0,425 | 0,0259 | 1,7 | 0,0518 |
| 125 | 13,3 | 4 | 0,5 | 337 | 0,809 | 0,0319 | 3,24 | 0,0638 |
| 150 | 15,9 | 4,5 | 0,6 | 652 | 1,56 | 0,0382 | 4,35 | 0,0636 |
| 200 | 21,9 | 6 | 0,85 | 2279 | 5,47 | 0,0526 | 7,57 | 0,0618 |
| 250 | 27,3 | 7 | 1,0 | 5177 | 12,4 | 0,0655 | 12,4 | 0,0655 |
| 300 | 32,5 | 8 | 1,2 | 10010 | 24,0 | 0,678 | 16,7 | 0,065 |
| 350 | 37,7 | 9 | 1,5 | 17620 | 42,3 | 0,0905 | 18,8 | 0,0604 |
| 400 | 42,6 | 9 | 1,7 | 25650 | 61,6 | 0,102 | 21,3 | 0,0601 |

# 7.Рекомендации   по строительству

- Прокладку тепловых  сетей  из труб  в ППМ  изоляции следует  производить в  соответствии с проектом  производства работ  (ППР), разрабатываемым на основе  рабочей документации  и настоящего  альбома  типовых решений.

- Земляные  работы по  разработке траншей и котлованов  следует  производить  в соответствии с правилами   производства и приемки  земляных работ по  СНиП  12-03-99  и   СНиП 12-04-2002. Для  предотвращения  просадок  теплопроводов должны быть соблюдены  следующие  требования:

- рытье траншей  должно производиться без нарушения естественной структуры грунта   в  основании. Разработка  траншеи производится   с недобором на величину 0,1 –0,15 м. Зачистка траншей  производится бульдозером или вручную;

- в случае  разработки  грунта ниже проектной отметки на дно   должен быть подсыпан песок до проектной отметки с тщательным  уплотнением  Купл = 0,98  на  толщину не более   0,5 м.

- при производстве работ   в зимнее время не допускается монтаж трубопроводов на промерзшее основание.

- Перед  устройством  песчаного основания (пластового  дренажа)  производится осмотр  дна траншеи, выровненных участков перебора грунта, проверка уклонов  дна траншеи, их  соответствие проекту. Результаты  осмотра оформляются  актом  на скрытые работы.

- На дне траншеи  устраивается песчаная подсыпка  толщиной 150-200 мм в зависимости от  диаметров теплопроводов.

- В основании траншеи (с учетом подсыпки) выполняются  приямки для возможности  производить сварку, наносить  теплоизоляцию и гидроизоляцию стыков.

- При   засыпке трубопровода   над  верхом  механо-защитной  оболочки  изоляции труб обязательно устройство защитного слоя из песчаного грунта  толщиной не менее 150 мм, не содержащего  твердых включений (щебня, камня и  т.д.) с послойным уплотнением  (особенно пространства  между трубопроводами, а  также между   трубопроводами и стенками траншей). Стыки   не  засыпают  до  проведения гидроиспытаний.

- Сварные стыки  труб подвергаются гидравлическому  испытанию   на плотность водой при давлении в  1,25  раза превышающем условное давление (Ру)  при  одновременном  визуальном контроле швов на наличие утечек.

- После гидравлического испытания  трубопровода производится его  засыпка и уплотнение мест стыков с последующей равномерной засыпкой траншеи   экскаватором  слоем  местного  грунта  толщиной  30 см  с  разравниванием  грунта вручную, ковшом  экскаватора  и  бульдозером.

- Перед  укладкой трубы  соединительные детали и элементы подвергаются  тщательному  осмотру с целью  обнаружения трещин, сколов, глубоких  надрезов, проколов,  выровов и других повреждений. При обнаружении  повреждений  длиной менее   300 мм  их  заделывают  на месте.

- Укладка  труб в траншею разрешается после проверки отметок верха песчаного основания траншеи и опорных  подушек  в каналах.

- Центровка стыков стальных труб, их сварка и контроль качества  производится согласно требованиям СНиП 41-02-2003.

- После сварки концов труб и деталей производится  присыпка  теплопровода  песчаным грунтом (кроме стыков), проверка качества  швов  и  предварительные испытания  на  прочность и герметичность согласно СНиП  41-02-2003.

# 8.Транспортировка и хранение

- Транспортировка и хранение изолированных труб, изолированных элементов, отводов, неподвижных опор должны осуществляться  в соответствии с техническими требованиями на эти изделия.

- Складирование  и хранение изолированных труб на приобъектных складах и стройплощадке должно осуществляться  в  штабелях на подготовленной и выровненной площадке с  соблюдением мер, обеспечивающих  сохранность труб. Расстояние между прокладками  под нижний  ярус должно быть 2,0 м. Ширина прокладок  0,12 –0,15 м. Высота  штабеля трубопроводов Ду = 50-400 мм должна быть не более   1,0 м.

- При складировании изолированных труб на приобъектных складах и стройплощадках необходимо обеспечить защиту трубопроводов от ультрафиолетовых лучей (навесы, укрытие защитными материалами и т. п.).

- Изолированные  соединительные  детали  должны  храниться  по  видам  изделий.

- Перевозку, погрузку и разгрузку изолированных труб и деталей следует  производить  при  температуре  не  ниже минус 20(С.

- При  разгрузке   запрещается  сбрасывать  трубы  и  детали.

- Погрузку и разгрузку труб, изолированных элементов следует производить с помощью мягких   «полотенец» или других специальных устройств, обеспечивающих сохранность  изоляции, а тройники, отводы, неподвижные опоры при помощи специальной оснастки.

- Сроки хранения изолированных труб, фасонных  деталей  принимаются  по  данным   заводов-изготовителей.

- Для  предохранения концов труб рекомендуется до производства сварочных работ закрывать  их  заглушками.

# 9.Указания по монтажу теплопроводов

- До начала укладки   все  изолированные  трубы должны быть разложены  в две линии вдоль траншеи на расстоянии 1,5 м от бровки  в  том порядке, в  каком они будут уложены в  траншею. Все повреждения изоляции, обнаруженные  визуально, должны быть устранены. Сколы и другие повреждения изоляции, образованные при транспортировке изолированных  труб  к  месту  монтажа, заделываются  полимерной  мастикой.

- Спуск  изолированных труб в траншею  производят  трубоукладчиком с  помощью мягких  «полотенец» или  других  грузозахватных  приспособлений, обеспечивающих  сохранность  изоляции. Запрещается  строповка труб непосредственно тросом  за изолированные участки и сбрасывание труб в траншею.

- Освобождение изолированных труб от захватных приспособлений производят после закрепления  труб подбивкой песком, выверки по уклону   и  сварки   стыков.

- Не допускается   укладка трубопроводов  «змейкой»   в  вертикальной   или   горизонтальной  плоскостях.

- В местах естественной компенсации (углы поворота  и в местах  установки П-образных  компенсаторов) трубопроводы следует прокладывать в каналах или бесканально с применением амортизирующих подушек.

- Сварные  соединения  трубопроводов выполняют  электродуговой  сваркой.

- Перед сборкой  и сваркой труб необходимо:

- полностью очистить  трубы от грунта,  грязи, мусора;

- выправить или, при необходимости, обрезать концы труб;

- проверить форму  кромок;

- очистить  от  окалины  и масляных  пятен  кромки и прилегающие к ним   внутреннюю и наружную поверхность труб на ширину не  менее   10 мм.  При контактной сварке наружную поверхность  защищают  на  ширину  100  мм.

- Изоляцию ичастков  сварных  стыков  разрешается  производить  после  проверки  качества сварки в соответствии с действующими  нормами путем контроля 5%   стыков  физическими  методами  и опрессовки.

- Перед устройством изоляции стыка  сварной  шов должен  быть  очищен  от  грязи, окалины, влаги  и  жировых  пятен.

- Изоляцию  стыков  выполняют ППМ композицией, свойства которой должны соответствовать свойствам изоляции на основной трубе соглагсно действующей НТД.

- Изолирование  участков сварных стыков теплопроводов можно производить непосредственно на монтаже. В этом случае  приготовленную на трассе  ППМ композицию по рецептуре  производства ППМ изоляции  заливают  в съемную инвентарную опалубку, которая  по  истечении  30 минут  может быть снята с отформованного  участка  и  использована  для  заделки следующего  стыка. Перед установкой на  стыке внутреннюю поверхность  съемной инвентарной  опалубки  смазывают тонким слоем низкомолекулярного  полиэтилена, разведенного веретенным  маслом в соотношении  1 : 3.

# Номограммы

            - Номограмма  для определения длин канальных участков при Г-образной самокомпенсации для бесканальной прокладки

- График поправочных коэффициентов для поворота трассы  под тупым углом

3. Номограмма для определения длин канальных участков при Z-образной самокомпенсации для бесканальной прокладки

4. Номограмма для определения длин  канальных участков при Z-образной компенсации.

  - Номограмма  для определения  длин канальных участков, примыкающих к  П-образным  компенсаторам (В=Н; В= 1,5 Н).

25(а). Номограмма  для определения  длин канальных участков при  П-образной самокомпенсации.

# Правила пользования  номограммами

- Определение  длин  канальных участков  при  Г-образной  самокомпенсации  при  бесканальной  прокладке.

  - Поворот  трассы  под прямым  углом.

Длина   канального участка определяется по кривой  номограммы для  соответствующего  диаметра  трубы  в зависимости  от  длины  примыкающего  плеча (l1 от L1, l2 от L2). [ номограмма №1].

При  разнице  в  длинах плеч  не более  25%  допускается  принимать  равные  длины  канальных участков, которые  определяются  по средней  величине  плеча:

  - Поворот  трассы  под  тупым углом.

Длина  канального участка определяется  по  кривой  номограммы для  соответствующего  диаметра трубы  в зависимости  от приведенной длины  примыкающего  плеча, равной  фактической  длине  плеча, умноженной на поправочный  коэффициент  «а» (l1 от  L1a1, l2  от  L2a2).

Поправочные  коэффициенты  находятся  по графику:

а1  - по значению  угла  (  и отношению L2/L1,

а2 -по значению угла ( и отношению L1/L2, (номограмма  №2).

При  разнице  в длинах  плеч  не  более  25%  допускается принимать равные  длины  канальных  участков, которые  определяются  по средней  приведенной длине  плеча:

Номограмма  построена  для подающих  труб с расчетной  температурой теплоносителя  150(  при  допускаемом  изгибающем  компенсационном  напряжении   ( = 50 МПа  без учета гибкости  отводов.

- Определение  сил упругой  деформации при  Г-образной самокомпенсации  для  бесканальной прокладки.

- Поворот  трассы  под  прямым  углом.

Сила упругой  деформации  (Р) определяется  по кривой  номограммы для соответствующего  диаметра  труб в зависимости  от  длины  примыкающего  участка (Р1 от l1, Р2 от l2),(номограммы № 16, 17).

Пример:

Ду= 200мм, l1 = 6,8 м, l2 = 8,1м.

По номограмме  для   l1= 6,8 м  находим Р1=600кг,

l2= 8,1 м  находим  Р2=500кг.

Силы упругой  деформации   определены  без учета  гибкости  отводов  при величине  изгибающего компенсационного  напряжения  (нк.=50МПа. Направление  сил упругой   деформации  на  схемах  показано для случаев тепловых перемещений  труб  при  нагреве.

- Поворот  трассы  под  тупым  углом.

Сила  упругой  деформации  (Р)  определятся  по кривой  номограммы  для  соответствующего диаметра  труб в зависимости  от приведенной  длины  примыкающего канального участка (Р1  от l1/b1, Р2  от l2/b), (номограмма  №16, 17).

Поправочные  коэффициенты находятся  по графику: b1 по углу ( и  отношению  l2/l1, b2  по   углу  (  и  отношению l1/l2 (номограмма  № 18).

- Определение  длин  канальных  участков  и сил  упругой  деформации при Z-образной  самокомпенсации  для  бесканальной прокладки.

- Определение  длин  канальных  участков.

По номограмме  №3   определяется  длина  участка среднего l2  для соответствующего  диаметра  труб в зависимости   от  расстояния между неподвижными  опорами L. Затем  определяется  длина  канальных участков  l1  для соответствующего диаметра  труб в  зависимости от длины  канального участка l2.

В   том случае, когда  по условиям местности необходимо принять  длину  канального участка l2   меньше,  чем  рекомендуется номограммой, длины  канальных  участков  l1  следует определять  в зависимости от  фактической  длины среднего участка  l2. По номограмме  №4  по величине  l2/Ду  и кривой  соответствующего  Ду компенсируемого участка, находится  отношение  l1/Ду, а  затем  l1 ( номограммы  №3 и №4).

Пример:

Ду = 300мм, L = 75 м. По монограмме  №3  для  Ду = 300 мм  и  L= 75м  находим  l2 = 17,7м и  l1 = 4,2м. При  другой  величине  l2 , например 15м, соответствующие  длины  канальных  участков l1 определяются  по номограмме  №4  в зависимости  от

находится отношение

l1= Ду * 25= 0,3х25 = 7,5

Определение  сил  упругой деформации

Сила  упругой  деформации  Р1,  действующая  на  плечах  Z-образного  компенсатора  зависит  от длины  среднего  канального участка l2   и определяются  по номограмме  для  соответствующего диаметра   труб (номограммы №19-22).

Сила  упругой деформации   Р2,  действующая на среднем  канальном  участке,  зависит  от длины канальных участков  l1, примыкающих  к среднему  участку, и определяются  по  номограмме  для соответствующего  диаметра труб. Номограммы  построены для подающих  трубопроводов  с расчетной температурой теплоносителя  150(С  при  допускаемом изгибающем   компенсационном  напряжении  (нх=50 МПа   без  учета  гибкости  отводов.

Пример:

Ду =300мм, l1 = 4,2м, l2= 17,5м.

По номограмме  №20  для Ду =300мм  и  l2 =17,5  находим  Р1 =700кг.

По  номограмме  №22 для  Ду =300мм и l1 =4,2  находим  Р2 = 1900кг.

Рекомендации  по расчету  компенсации  температурных  перемещений при устройстве  амортизирующих прокладок

При  расчете  компенсации температурных  перемещений  теплопроводов  с ППМ изоляцией  в  качестве  основного  условия  принято, что  что температурные  деформации  трубопровода  происходят при  совместном  перемещении стальной  трубы, тепловой  изоляции  и гидрозащитного  покрытия.

При  температурных  деформациях  теплопроводов  с естественной компенсацией и с  П-образными компенсаторами  перемещения труб  на  участках,  примыкающих  к поворотам,  и на вылетах  обеспечиваются  за счет   применения  на  этих участках эластичных амортизирующих  прокладок  из вспененного полиэтилена   или  других  аналогичных  материалов. Толщина  эластичных  прокладок  принимается  не менее  2х-кратной  величины  деформации  (номограмма № 24).

В  соответствии  с расчетными положениями  в составе  альбома приведены номограммы  для расчета  длин  участков теплопроводов примыкающих  к углам Г-образных  и Z-образных  поворотов, вылетов  и плеч  П-образных гибких компенсаторов  и участков теплопроводов, примыкающих к ним, прокладываемых с эластичными прокладками. Номограммы  построены  для  теплопроводов  Ду=100-300 мм в зависимости  от  длин  компенсирующих  (перемещающихся) участков и  расчетных  перепадов температур.

Для  определения  величины тепловой  деформации на участках  трассы  бесканальной  прокладки  между  неподвижными опорами  и  необходимых  оптимальных длин участков   теплопровода  с эластичными прокладками  на углах  поворота (для обеспечения  поперечных  перемещений теплопроводов)  следует  пользоваться  номограммами  для соответствующего способа  компенсации  в соответствии  с приведенными  примерами.

Ниже  приведены  вспомогательные  схемы для  самокомпенсирующихся  участков  теплопроводов и участков   с П-образными гибкими  компенсаторами, прокладываемыми бесканально  с эластичными прокладками. В приведенных схемах приняты  обозначения:

1 -  участки теплопроводов, имеющие  поперечные  деформации  и укладываемые  бесканально  с эластичными  прокладками;

2 -  lк – перемещающиеся  при  изменении  температуры  участки теплопроводов;

3 -  защемленные  в  грунте  участки  теплопроводов.

Рис. .№6. Расчетная  схема  самокомпенсации  при  Г-образных поворотах трассы  теплопроводов.

Рис. №7. Расчетная схема самокомпенсации при Z-образных поворотах трассы теплопровода.

Рис. №8. Расчетная схема компенсации тепловых перемещений гибкими П-образными компенсаторами.

Порядок  расчета компенсации тепловых  перемещений  теплопроводов  по  номограммам  при Г-образных  поворотах  трассы.

По  номограмме  в зависимости  от  расчетного перепада  температур   находим  длину  перемещающейся  части  примыкающего  к  углу  поворота  плеча  теплопровода (lк) и сравниваем  с фактическими  длинами  плеч  теплопровода   L1   и    L2. При  lк (  L1,  lк (  L2   за  расчетную   длину  принимаем    значение  lк.

При  lк ( L1 или   lк  ( L2   за расчетные длины  принимаем значения  L1  и   L2 .

При  поворотах  трассы под   прямым углом  длина участка  теплотрассы с  эластичными прокладками  на углах  поворота  (l1  и  l2)  определяется  в  зависимости  от  длины  перемещающейся части  примыкающего  плеча  (l1  от  lк  при  lк ( L2  или  от  L2 при  lк (  L2  и  l2  от  lк  при  lк ( L  или  от  L1 при  lк ( L1).

При   lк ( L1  и   lк ( L2       l1 = l2.

При   разнице  в длинах  перемещающихся  частей   плеч   не более  25%  длины  участков  теплопроводов  с упругими  прокладками  принимаем  равными  и   определяем по средней  величине  плеча:

При  повороте трассы под  тупым углом  длины  участков  теплопроводов с эластичными прокладками  определяются  аналогично  в зависимости  от приведенной длины  плеча,  равной   фактической  длине, умноженной на поправочный  коэффициент  а: (l1  от   lк х  а1    или  L1 х  а1  при  lк ( L1 :  l2  от   lк х а2    или  L2х а2 при  lк ( L2). Поправочные  коэффициенты  находятся  по номограмме  в   зависимости  от  угла  «(»  (превышение  внутреннего  угла  трассы  сверх  90()  и   отношению:

Толщина  упругих  прокладок  определяется  по величинам  деформаций,  примыкающих  к  углу  поворота  плеч  с  учетом  поправочных  коэффициентов    а1    и   а2.

  - Порядок  расчета  компенсации  тепловых перемещений  теплопроводов  по номограммам  при  Z- образных  поворотах трассы.

По номограмме  в зависимости от расчетного перепада температур  находим длину перемещающейся  части  примыкающего к углу поворота  плеча теплопровода ( lк )    и сравниваем  с фактическими  длинами плеч  теплопровода  L1 и L2. По номограмме  данного диаметра  и величине L1 + L2 при lk > L1  и lk > L2  или lk + L2 при lk < L2  или   L1  + lk  при  lk > L1  и lk < L2  или  2 lk  при  lk  < L1  и  Lk < l1 находим  оптимальную  длину  Z-образного поворота , затем по значению l2 находим длины участков ( l1 ), примыкающих к вылету  поворота. Эти участки и вылет поворота  должны  укладываться  с  эластичными прокладками  для обеспечения поперечных деформаций  теплопровода. По фактической длине вылета поворота  больше, чем определено по номограмме lф2 > l2, с эластичными прокладками укладываются участки вылета, примыкающие к плечам теплопровода на длине l2/2.  Устройство Z-образных поворотов  с lф2 < l2  нецелесообразно.

  - Порядок расчета компенсаций  тепловых перемещений теплопроводов  при гибких П-образных компенсаторах.

По номограмме  в зависимости от  расчетного перепада температур находим для данного диаметра  длину  перемещающейся части  примыкающего  к  компенсатору плеча теплопровода ( lк )  и  сравниваем  с  фактическими длинами плеч  теплопровода (номограмма  № 23). При    Lk <L  и  lk < L2  за  расчетные длины принимаем значения  L1 и  L2.

По номограммам  № 26 и  № 27  определяем вылет компенсатора  (Н), размер его спинки (В)  и  длин  участка плеча теплопровода у  компенсатора  для соответствующего диаметра теплопровода и  принятого соотношения  В: Н ( 1  или  2) по значению      2 lk   (при lk < L1  и lk  < L2), L2 + lk (при lk < L1  и lk >L2 ), или L1 +lk (при  lk <L2   и  lk <L1 ), или  L1 +L2  (при lk >L1    и lk  > L2)     и  значению  расчетного перепада температур  (номограмма  № 25).

По номограмме  для определения  толщины упругой прокладки теплопровода   определяем  величину перемещений плеч, примыкающих к  компенсатору.  Толщина упругой  прокладки  принимается равной  удвоенной величине  тепловых перемещений наибольшего плеча (номограмма № 24).

Пример:

Ду= 300 мм. В=1,5 Н , П-образный  гибкий компенсатор.

- Температура теплоносителей -  +135(С;

- Температура  наружного воздуха  при монтаже теплопровода -  + 20(С;

- Теплопровод  монтируется без  предварительного растяжения компенсатора;

- Длина плеч, примыкающих  к  компенсатору, L1= L2 = 74,5 м.

Решение:

расчетный перепад температур  ∆ t = 135 – 20 = 115°C.

По номограмме № 23 Ду = 300 мм  и  ∆ t = 115°C устанавливаем, что lk >h1  и h2 , следовательно, температурные деформации происходят по всей длине  примыкающих к компенсатору  плеч  теплопровода.

По номограмме  № 27 для  L = 74,5 м.  и Ду = 300 мм находим  Н =3,75 м. и  В = 5,62 м.

По номограмме  № 25  определяем длину канального  участка, примыкающего к компенсатору.

При L = 74,5 м  и Ду = 300 мм  по кривой  находим длину канального участка  l = 0,9 м. (для компенсации  с предварительной растяжкой  на  50 %  расчетных тепловых удлинений)  и  2,0  м. без предварительной растяжки.

По номограмме  № 24  при L = 74,5 м.  и Ду = 300 мм В=1,5 Н и ∆ t = 115°C  по кривой определяем  величину тепловых деформаций  перемещающихся участков теплопроводов

∆ l = 84 мм.

Следовательно, толщина упругой прокладки  принимается равной  удвоенной  величине тепловых перемещений, то  есть  δ = 84  х 2 = 168 мм.

Силы упругой деформации  (Р)  определяются  по номограммам № 33, 34, 35.

Пример:

Ду= 300 мм. В=1,5 Н, L = 74,5 м.

По кривой (номограмма  № 34)  находим  Р = 3300 кг. (с предварительной растяжкой  на 50% тепловых удлинений)  и Р= 2350 кг  (без предварительной растяжки компенсатора).

# Подземная прокладка труб

- Стальные  трубы  должны  соответствовать  требованиям  «Правил  устройства  и  безопасной эксплуатации  трубопроводов  пара и  горячей воды» ПБ 10-573-03.

- В таблице 9 приведены основные  показатели  труб  с ППМ изоляцией.

- Суммарная  масса  трубы  с  изоляцией из ППМ  определена  исходя из  массы стальной  трубы с указанной  толщиной  стенки, без учета металла    на  сварные швы  и плотности ППМ изоляции -  300 кг/м3.

- В  случае  применения  стальных  труб  с другой  толщиной  стенки  (в зависимости  от параметров  транспортируемого теплоносителя) суммарная  масса  трубопровода  должна  быть соответственно  скорректирована.

Рис.  9. Стальная труба в ППМ изоляции.

Таблица 9

| Обозначение | Размеры в мм | Объем изоляции на 1 пм | Масса в кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр условного прохода трубы Ду | Наружный диаметр трубы Дн | Минимальная толщина трубы S | Толщина теплоизоляции а | Диметр трубы с теплоизоляцией Ди3 |  | Стальной трубы | Изоляции | 1м трубы с изоляцией. |
| ППМ-57 | 50 | 57,0 | 3,0 | 46,5 | 150,0 | 0,0151 | 4,00 | 4,53 | 8,53 |
| ППМ-76 | 65 | 76,0 | 3,0 | 37,0 | 150,0 | 0,0131 | 5,40 | 3,94 | 9,34 |
| ППМ-89 | 80 | 89,0 | 3,0 | 45,5 | 180,0 | 0,0192 | 6,30 | 5,76 | 12,06 |
| ППМ-108 | 100 | 108,0 | 3,5 | 36,0 | 180,0 | 0,0163 | 9,00 | 4,88 | 13,88 |
| ППМ-133 | 125 | 133,0 | 4,0 | 36,0 | 205,0 | 0,0191 | 12,60 | 5,73 | 18,33 |
| ППМ-159 | 150 | 159,0 | 4,5 | 49,0 | 257,0 | 0,0320 | 17,00 | 9,60 | 26,60 |
| ППМ-219 | 200 | 219,0 | 5,0 | 45,0 | 309,0 | 0,0373 | 26,20 | 11,19 | 37,39 |
| ППМ-273 | 250 | 273,0 | 7,0 | 43,0 | 359,0 | 0,0427 | 45,60 | 12,80 | 58,40 |
| ППМ-325 | 300 | 325,0 | 8,0 | 43,5 | 412,0 | 0,0503 | 62,10 | 15,10 | 77,20 |
| ППМ-377 | 350 | 377,0 | 8,0 | 42,5 | 462,0 | 0,0560 | 72,30 | 16,79 | 89,09 |
| ППМ-426 | 400 | 426,0 | 7,0 | 44,0 | 514,0 | 0,0649 | 71,90 | 19,48 | 91,38 |

# Фасонные изделия

## Отводы

| Рис. 10. Отвод с углом поворота 90º. | Рис. 11. Отвод с углом поворота 60º. |
| --- | --- |

Рис. 12. Отвод с углом поворота 45º.

- За основу изделия принят отвод крутоизогнутый стальной бесшовный на давление Ру≤10 МПа (≤100 кгс/с) по ГОСТ 17375

- Патрубки приняты из стальных труб, отвечающих требованиям ПБ 10-573-03.

- Масса изоляции отводов определена исходя из плотности ППМ изоляции 300 кг/см2.

- При изготовлении отводов необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 17375 и СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица  10

Отводы в ППМ изоляции с углом поворота 90º

Таблица  11

Отводы в ППМ изоляции с углом поворота 60º

Таблица  12

Отводы в ППМ изоляции с углом поворота 45º

## Тройники

Рис.  13. Тройник равнопроходной.

Рис.  14. Тройник переходной.

Таблица 13

Тройник равнопроходной

Таблица 14

Тройник переходной

Таблица 14 (продолжение)

## Переходы

Рис.  15. Переходник.

- За  основу изделия приняты  переходы  стальные  бесшовные   сварные  на давление Ру ( 10 МПа   (( 100 кгс/см2) по ГОСТ  17376-83*.

- Патрубки  приняты  из  стальных  труб, отвечающих  требованиям  ПБ 10-573-03.

- Масса изоляции  переходов определена  исходя  из плотности  пенополимерминеральной изоляции  300 кг/м3.

- При изготовлении  переходов необходимо руководствоваться  требованиями  ГОСТ 17378 и  СНиП 41-02-2003 «Тепловые  сети».

Таблица  15

Переходы.

Таблица  15 (продолжение)

# Заделка стыков труб на прямых участках теплопроводов монолитной ППМ

Рис. 17. Заделка стыков труб на прямых участках теплопроводов.

Рис. 18. Устройство приямка на участках бесканальной прокладки труб.

Таблица 17

Заделка стыков трубопроводов

# Установка скользящих опор в каналах и футлярах

Рис. 21. Установка скользящих опор.

- Скользящие  хомутовые опоры  применяются  при прокладке  теплосети  в каналах  и футлярах.

- Прокладка  труб  в  футлярах применяется при  бестраншейной укладке  теплопроводов.

- Перед  протаскиванием  труб  в  футляры  опоры устанавливаются  на трубопроводы  без  нарушения заводской  изоляции.

- Между металлоконструкциями  опор и футляров  прокладывается  безосновной   рулонный  материал  в  1  слой.

- Опорные подушки приняты по серии 3.006.1-2.87, вып.2.

- При  монтаже сместить  край  опоры относительно  закладного элемента  опорной  подушки на  50  мм в направлении  теплового перемещения.

- На трущиеся поверхности нанести слой  графитовой или другой  смазки.

- После установки  скользящих опор произвести  стяжку хомутов  до  обжатия  теплопроводов. Усилие при затягивании хомутов не должно  превышать  0,8 МПа.

- После  стяжки болтами  произвести  повторную  окраску  элементов  скользящей  опоры  в  местах повреждений  заводского покрытия.

# Конструкции скользящих опор при прокладке трубопроводов в каналах

Рис. 22. Скользящая опора с плоскими хомутами.

- Установочный чертеж  скользящей  опоры  смотреть  на  рисунке 22.

- Сварка  элементов  опоры  производится по  всему  периметру  соприкосновения; катет  шва  кf= 5….6 мм; электроды Э42  по ГОСТ  9467-75.

- Скользящую опору  покрасить  краской  БТ-177  по ГОСТ  5631-79  за два  раза  или  другими равноценными  материалами.

- Детали скользящей опоры показаны на рис 23.

Рис.23. Детали скользящей опоры.

| Обозначение | Для трубопровода, Dн* | В | L | H | Длина развертки* | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП-40 | 121 | 100 | 200 | 120,0 | 352,6 | 2,2 |
| ОП-57 | 150 | 125 | 200 | 127,5 | 392,6 | 2,45 |
| ОП-76 |  |  |  |  |  |  |
| ОП-89 | 180 | 150 | 200 | 134,0 | 430,6 | 2,687 |
| ОП-108 |  |  |  |  |  |  |
| ОП-133 | 205 | 175 | 200 | 143,0 | 473,6 | 2,955 |
| ОП-159 | 257 | 200 | 250 | 142,0 | 496,6 | 3,873 |
| ОП-219 | 300 | 240 | 250 | 154,0 | 560,6 | 4,372 |
| ОП-273 | 359 | 300 | 250 | 175,0 | 662,6 | 5,168 |
| ОП-325 | 412 | 360 | 250 | 200,0 | 772,6 | 6,026 |

Размеры дет. поз.1 Скоба.

Размеры дет. поз.2 Полухомут.

| Обозначение | Для трубопровода, Dн* | A | B | L | b | R | d | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП-40 | 121 | 160 | 200 | 40 | 20 | 63,5 | 12 | 0,328 |
| ОП-57 | 150 | 190 | 230 | 40 | 20 | 78,0 | 12 | 0,384 |
| ОП-76 |  |  |  | 40 | 20 |  | 12 | 0,384 |
| ОП-89 | 180 | 220 | 260 | 40 | 20 | 93,0 | 12 | 0,443 |
| ОП-108 |  |  |  | 40 | 20 |  | 12 | 0,443 |
| ОП-133 | 205 | 245 | 285 | 40 | 20 | 105,5 | 12 | 0,492 |
| ОП-159 | 257 | 300 | 350 | 60 | 25 | 131,5 | 16 | 0,912 |
| ОП-219 | 300 | 340 | 390 | 60 | 25 | 153,0 | 16 | 1,038 |
| ОП-273 | 359 | 400 | 450 | 70 | 25 | 182,5 | 16 | 1,413 |
| ОП-325 | 412 | 453 | 503 | 70 | 25 | 209,0 | 16 | 1,595 |

Размеры дет. поз.3 Ребро.

| Обозначение | Для трубопровода, Dн* | b | h | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП-219 | 300 | 238 | 80 | 0,594 |
| ОП-273 | 359 | 298 | 80 | 0,744 |
| ОП-325 | 412 | 358 | 80 | 0,894 |

# Скользящая бугельная опора

Рис24 . Скользящая бугельная опора для теплопроводов в ППМ изоляции.

Таблица 24

|  | Основные габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Дтр.н. | Диз | Дх | H | h | S | L | B |  |
| ОПБ-350-00.СБ | 377 | 462 | 474 | 574 | 337 | 598 | 380 | 340 | 42.5 |
| ОПБ-400-00.СБ | 426 | 514 | 526 | 630 | 365 | 651 | 380 | 340 | 47.5 |

# Скользящие хомутовые опоры, выполненные в футляре

Рис. 25. Скользящая хомутовая опора в футляре.

- Прокладка труб в  футлярах  применяется как при осевых  перемещениях  трубопроводов, так  и  при  боковых.

- Опоры  устанавливаются  на  трубопроводы  перед протаскиванием  труб  в  футляры  без нарушения  заводской  изоляции

- Металлоконструкции  окрашиваются  краской  БТ-177 ГОСТ 5631-79  за  2  раза  или другими равноценными материалами.

- Защитное  покрытие футляров  принимается  по ГОСТ 9.602-89, а  торцы  заделываются  просмоленными материалами  на  глубину  200 мм.

- В  случае применения футляра с другой  толщиной  стенки  размер  h  опоры  следует соответственно   скорректировать.

- Сварку  производить электродом  типа Э- 42  по  ГОСТ  9467-75. Варить сплошным  швом.

- Усилие при затягивании хомутов не должно  превышать  0,8 МПа.

Таблица №25

Размеры футляров и скользящей хомутовой опоры.

# Изолирование неподвижных опор

Рис. 26. Неподвижная опора в ППМ изоляции. Исполнение 1.

Рис.  27. Неподвижная опора в ППМ изоляции. Исполнение 2.

Таблица 26

Неподвижная опора. Исполнение 1.

| Марка неподвижной опоры | Максимальная осевая нагрузка, тн | Диаметр условного прохода Ду, мм | Диаметр кожуха наружный Дкн, мм | Размеры, мм | Масса НО в изоляции, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | Lk | l | H | A | d | a | в |  |
| НО-1 | 5.1 | 40 | 159 | 1500 | 1100 | 200 | 300 | 700 | 50 | 300 | 8 | 35,8 |
| НО-2 | 8.8 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 48 |
| НО-3-1 | 11.7 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 73 |
| НО-3-2 | 11.7 | 65 | 219 |  |  |  | 360 |  |  |  | 10 | 73 |
| НО-4 | 13.4 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 81 |
| НО-5-1 | 18.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 84 |
| НО-5-2 | 18.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 84 |
| НО-5-3 | 18.5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 84 |
| НО-6-1 | 25.5 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 87,6 |
| НО-6-2 | 25.5 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 87,6 |
| НО-7 | 28.1 | 150 | 273 | 1600 | 1200 |  | 420 | 800 | 60 |  | 10 | 119 |
| НО-8 | 35.7 | 200 | 325 |  |  |  | 470 |  |  | 400 | 12 | 171 |
| НО-9 | 46.9 | 250 | 377 | 1700 | 1300 |  | 550 |  | 70 |  | 12 | 240,6 |
| НО-10 | 49.9 | 300 | 426 |  |  |  | 650 |  |  |  | 12 | 277,4 |
| НО-11 | 114.2 | 400 | 530 | 1800 | 1400 |  | 750 |  |  |  | 14 | 379,7 |

Таблица 27

Неподвижная опора. Исполнение 2.

| Марка неподвижной опоры | Максимальная осевая нагрузка, тн | Диаметр условного прохода Ду, мм | Диаметр кожуха наружный Дкн, мм | Размеры, мм | Приблизительная масса НО, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | Lk | l | H | A | d | S |  |
| НО-1 | 5 | 40 | 159 | 1100 | 700 | 200 | 300 | 500 | 50 | 15 | - |
| НО-2 | 7,5 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,3 |
| НО-3-1 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,2 |
| НО-3-2 |  | 65 | 219 |  |  |  | 360 |  |  |  | 53,8 |
| НО-4 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,3 |
| НО-5-1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,9 |
| НО-5-2 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 60,8 |
| НО-5-3 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,2 |
| НО-6-1 |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,9 |
| НО-6-2 |  | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,8 |
| НО-7 |  | 150 | 273 | 1200 | 800 |  | 420 | 550 | 60 | 25 | 94,6 |
| НО-8 | 12,5 | 200 | 325 |  |  |  | 470 |  |  |  | 127,8 |
| НО-9 |  | 250 | 377 | 1300 | 900 |  | 550 | 600 | 70 | 30 | 176,3 |
| НО-10 |  | 300 | 426 |  |  |  | 650 |  |  |  | 228,3 |
| НО-11 |  | 400 | 530 | 1400 | 1000 |  | 750 | 650 |  |  | 310,3 |

# Железобетонные опорные щиты неподвижной опоры

Рис. 30. Железобетонный щит. Исполнение 1.

Рис. 31. Железобетонный щит. Исполнение 2.

- Класс и объем бетона , размеры железобетонных щитов приведены в таблице 30 и 31.

- Армирование железобетонных опорных щитов и конструкция закладных элементов, в зависимости от нагрузки определяется по конкретным условиям проектирования.

Таблица 30

Железобетонный щит. Исполнение 1.

| Марка щита | Ду/Ди3 | Осевая сила Q, тс | Размеры, мм | Минимальная глубина заложения, мм | Расход материалов на щит | Общая масса на щит, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка бетона | Объем бетона м3 | Закладные элементы |  |
|  |  |  | А | В | К | а | Верха трубы, мм. | Оси трубы h1, мм | Низа щита H, мм |  |  | Д1, мм | Д2 , мм | S мм | Кол. на щит щит |  |
| ЖОЩ-1-1-1 | 50/150 | 15 | 2400 | 1500 | 300 | 280 | 1000 | 1070 | 1820 | В12,5 М-50 | 1,078 | 400 | 160 | 10 | 4 | 2,846 |
| ЖОЩ-1-2-1 | 65/150 |  |  |  |  | 320 |  | 1080 | 1830 |  | 1,077 | 430 |  |  |  | 2,865 |
| ЖОЩ-1-3-3 | 80/180 |  |  |  |  | 320 |  | 1090 | 1840 |  | 1,076 | 430 | 220 |  |  | 2,855 |
| ЖОЩ-1-4-1 | 100/180 |  |  |  |  | 400 |  | 1100 | 1850 |  | 1,075 | 460 |  |  |  | 2,874 |
| ЖОЩ-1-5-1 | 125/205 |  |  |  |  | 400 |  | 1110 | 1860 |  | 1,073 | 510 |  | 12 |  | 2,954 |
| ЖОЩ- 1-6-1 | 150/257 |  |  |  |  | 440 |  | 1130 | 1880 |  | 1,070 | 510 | 258 |  |  | 2,935 |
| ЖОЩ-1-7-1 | 200/309 |  |  |  |  | 520 |  | 1160 | 1910 |  | 1,062 | 560 | 310 |  |  | 2,933 |
| ЖОЩ-1-8-1 | 250/359 |  |  |  |  | 600 |  | 1200 | 1950 |  | 1,053 | 660 | 360 |  |  | 2,940 |
| ЖОЩ-1-9-1 | 300/412 |  |  |  |  | 660 |  | 1230 | 1980 |  | 1,045 | 660 | 413 |  |  | 2,953 |
| ЖОЩ-1-10-1 | 350/462 |  |  |  |  | 840 |  | 1260 | 2000 |  | 1,034 | 720 | 463 |  |  | 2,969 |
| ЖОЩ-1-11-1 | 400/514 |  |  |  |  | 840 |  | 1280 | 2030 |  | 1,023 | 770 | 515 |  |  | 2,975 |
| ЖОЩ-2-7-1 | 200/309 | 25 | 3000 | 1500 | 400 | 520 | 1000 | 1160 | 1910 | В12,5 М-50 | 1,062 | 560 | 310 | 16 | 4 | 3,026 |
| ЖОЩ-2-8-1 | 250/359 |  |  |  |  | 600 |  | 1200 | 1950 |  | 1,053 | 610 | 360 |  |  | 3,043 |
| ЖОЩ-2-9-1 | 300/412 |  |  |  |  | 660 |  | 1230 | 1980 |  | 1,045 | 660 | 413 |  |  | 3,066 |
| ЖОЩ-2-10-1 | 350/462 |  |  |  |  | 840 |  | 1260 | 2000 |  | 1,034 | 720 | 463 |  |  | 3,097 |
| ЖОЩ-2-11-1 | 400/514 |  |  |  |  | 840 |  | 1280 | 2030 |  | 1,023 | 770 | 515 |  |  | 3,114 |

Таблица 31

Железобетонный щит. Исполнение 2.

| Марка щита | Ду/Диз | Осевая сила Q, тс | Размеры, мм | Минимальная глубина заложения, мм | Расход материалов на щит | Общая масса на щит, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | К | а | b | c | Верха трубы, мм. | Оси трубы h1, мм | Низа щита H, мм | Марка бетона | Объем бетона м3 | Закладные элементы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д1, мм | Д2, мм | S, мм | Кол. на щит щит |  |
| ЖОЩ-1-1-2 | 50/150 | 15 | 2400 | 1500 | 300 | 280 | 500 | 400 | 1000 | 1070 | 1820 | В 12,5; М-50 | 1,018 | 400 | 80 | 10 | 4 | 2,846 |
| ЖОЩ-1-2-2 | 65/150 |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 1080 | 1830 |  | 1,017 | 430 | 100 |  |  | 2,865 |
| ЖОЩ-1-3-2 | 80/180 |  |  |  |  | 320 |  |  |  | 1090 | 1840 |  | 1,016 | 430 | 130 |  |  | 2,855 |
| ЖОЩ-1-4-2 | 100/180 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 1100 | 1850 |  | 1,015 | 460 | 150 |  |  | 2,874 |
| ЖОЩ-1-5-2 | 125/205 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 1110 | 1860 |  | 1,013 | 510 | 175 | 12 |  | 2,954 |
| ЖОЩ- 1-6-2 | 150/257 |  |  |  |  | 440 |  |  |  | 1130 | 1880 |  | 1,010 | 510 | 200 |  |  | 2,935 |
| ЖОЩ-1-7-2 | 200/309 |  |  |  |  | 520 |  |  |  | 1160 | 1910 |  | 1,002 | 560 | 280 |  |  | 2,933 |
| ЖОЩ-1-8-2 | 250/359 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 1200 | 1950 |  | 0,993 | 660 | 335 |  |  | 2,940 |
| ЖОЩ-1-9-2 | 300/412 |  |  |  |  | 660 |  |  |  | 1230 | 1980 |  | 0,925 | 660 | 385 |  |  | 2,953 |
| ЖОЩ-1-10-2 | 350/462 |  |  |  |  | 840 |  |  |  | 1260 | 2000 |  | 0,974 | 720 | 440 |  |  | 2,969 |
| ЖОЩ-1-11-2 | 400/514 |  |  |  |  | 840 |  |  |  | 1280 | 2030 |  | 0,963 | 770 | 490 |  |  | 2,975 |
| ЖОЩ-2-7-2 | 200/309 | 25 | 3000 | 1500 | 400 | 520 | 500 | 250 | 1000 | 1160 | 1910 |  | 1,012 | 560 | 280 | 16 | 4 | 3,026 |
| ЖОЩ-2-8-2 | 250/359 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 1200 | 1950 |  | 1,003 | 610 | 335 |  |  | 3,043 |
| ЖОЩ-2-9-2 | 300/412 |  |  |  |  | 660 |  |  |  | 1230 | 1980 |  | 0,995 | 660 | 385 |  |  | 3,066 |
| ЖОЩ-2-10-2 | 350/462 |  |  |  |  | 840 |  |  |  | 1260 | 2000 |  | 0,984 | 720 | 440 |  |  | 3,097 |
| ЖОЩ-2-11-2 | 400/514 |  |  |  |  | 840 |  |  |  | 1280 | 2030 |  | 0,973 | 770 | 490 |  |  | 3,111 |

# Опорные щиты для неподвижных опор при прокладке трубопроводов в канале Ду 50…125 мм

- При разработке использовались материалы альбома НТС-63-92.

- В марке сетки цифровые индексы обозначают: первая цифра – порядковый номер сетки; вторая цифра – номер схемы.

- Детали НО см. раздел «Изолирование неподвижных опор» настоящего альбома типовых решений.

- В скобках указаны размеры для теплопроводов Ду=100, 125 мм.

Таблица 30.1

| Ду, мм | Осевое усилие от труб, тс | Размеры, мм | Бетон класса, м3 | Общий расход арматуры на схему, кг | Тип канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-х труб | 4-х труб | А | Б | В | Диз | Д | В15 | В7,5 | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
| 50 | 1,4 | 2,0 | 280 | 385 | 450 |  | 720 | 0,12 | 0,24 | 0,16 | 0,30 | 7,13 | 14,27 | НКЛ-0 |
| 70 | 2,6 | 3,4 | 320 | 365 | 460 |  | 680 |  |  |  |  | 12,15 | 24,19 |  |
| 80 | 3,5 | 4,4 |  |  |  |  |  | 0,16 | 0,32 | 0,16 | 0,30 | 8,24 | 16,35 |  |
| 100 | 5,8 | 8,0 | 400 | 400 | 470 |  | 800 | 0,21 | 0,42 | 0,17 | 0,30 | 19,0 | 38,22 | НКЛ-1 |
| 125 | 9,0 | 12,0 |  |  | 490 |  |  |  |  |  |  | 22,04 | 44,42 |  |

Таблица 30.2

| Ду, мм | Поз. | Наименование | Количество на схему | Масса ед, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  |
| 50 | 1 | Сетка С1.1 | 2 |  | 2.77 |
|  | 2 | Сетка С1.2 |  | 2 | 5.59 |
|  | 4 | СО1 | 4 | 8 | 8.42 |
|  | 9 | D6 AI, L=130 | 9 | 15 | 0.03 |
| 70 | 1 | Сетка С2.1 | 2 |  | 5.22 |
|  | 2 | Сетка С2.2 |  | 2 | 10.43 |
|  | 5 | СО2 | 4 | 8 | 0.36 |
|  | 9 | D6 AI, L=130 | 9 | 15 | 0.03 |
| 80 | 1 | Сетка С3.1 | 2 |  | 3.18 |
|  | 2 | Сетка С3.2 |  | 2 | 6.36 |
|  | 6 | СО3 | 4 | 8 | 0.38 |
|  | 9 | D6 AI, L=180 | 9 | 15 | 0.04 |
| 100 | 1 | Сетка С4.1 | 2 |  | 8.46 |
|  | 2 | Сетка С4.2 |  | 2 | 17.09 |
|  | 7 | СО4 | 4 | 8 | 0.43 |
|  | 9 | D6 AI, L=180 |  |  | 0.04 |
| 125 | 1 | Сетка С5.1 | 2 |  | 8.46 |
|  | 2 | Сетка С5.2 |  | 2 | 17.09 |
|  | 8 | СО5 | 4 | 8 | 0.48 |
|  | 9 | D6 AI, L=180 | 9 | 15 | 0.04 |
|  | 10 | D10 AIII, L=2350 | 4 |  | 0.71 |
|  | 11 | D10 AIII, L=3550 |  | 4 | 1.45 |

Таблица 30..3

| Марка сетки и отд. стержней | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | А | а | n, шт | D |
| C1.1, С2.1, С3.1, (С5.1) | 1000 (1150) | 50 (50) | 6 (7) | - |
| C1.2, С2.2, С3.2, (С5.2) | 2000 (2350) | 25 (50) | 13 (15) | - |
| СО1 | - | - | - | 120 |
| СО2 | - | - | - | 140 |
| СО3 | - | - | - | 150 |
| СО4 | - | - | - | 170 |
| СО5 | - | - | - | 200 |

Таблица 30.4

| Марка | Поз. | Обозначение | Наименование | Длина, мм | Кол. | Масса, кг | Масса сетки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1.1 | 1 | ГОСТ 5781-82* | D8 AIII | 750 | 7 | 2,07 | 2,77 |
|  | 2 | ГОСТ 6727-80* | D5 ВрI | 1000 | 5 | 0,70 |  |
| С1.1 | 1 | ГОСТ 5781-82* | D8 AIII | 750 | 14 | 4,17 | 5,59 |
|  | 2 | ГОСТ 6727-80* | D5 ВрI | 2000 | 5 | 1,45 |  |
| С2.1 | 1 | ГОСТ 5781-82* | D10 A III | 750 | 7 | 3.24 | 5.22 |
|  | 2 |  | D8 AIII | 1000 | 5 | 1.98 |  |
| С2.2 | 1 |  | D10 AIII | 750 | 14 | 6.48 | 10.43 |
|  | 2 |  | D8 AIII | 2000 | 5 | 3.95 |  |
| С3.1 | 1 |  | D8 AIII | 750 | 7 | 2.07 | 3.18 |
|  | 2 |  | D6 AIII | 1000 | 5 | 1.11 |  |
| С3.2 | 1 |  | D8 AIII | 750 | 14 | 4.14 | 6.36 |
|  | 2 |  | D6 AIII | 2000 | 5 | 2.22 |  |
| С5.1 | 1 |  | D10 AIII | 850 | 8 | 4.2 | 8.46 |
|  | 2 |  | D10 AIII | 1150 | 6 | 4.26 |  |
| С5.2 | 1 |  | D10 AIII | 850 | 16 | 8.39 | 17.09 |
|  | 2 |  | D10 AIII | 2350 | 6 | 8.7 |  |
|  |  |  | Отдельные стержни |
| СО1 |  | ГОСТ 5781-82* | D10 AI | 530 | 1 | 0.33 |  |
| СО2 |  |  | D10 AI | 570 | 1 | 0.36 |  |
| СО3 |  |  | D10 AI | 620 | 1 | 0.38 |  |
| СО4 |  |  | D10 AI | 640 | 1 | 0.43 |  |
| СО5 |  |  | D10 AI | 780 | 1 | 0.48 |  |

# Опорные щиты для неподвижных опор при прокладке трубопроводов в канале Ду 150…200 мм

- При разработке использовались материалы альбома НТС-63-92.

- В марке сетки цифровые индексы обозначают: первая цифра – порядковый номер сетки; вторая цифра – номер схемы.

- Детали НО см. раздел «Изолирование неподвижных опор» настоящего альбома типовых решений.

- В скобках указаны размеры для теплопроводов Ду=200 мм.

Таблица 30.5

| Ду, мм | Осевое усилие от труб, тс | Размеры, мм | Бетон класса, м3 | Общий расход арматуры на схему, кг | Тип канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-х труб | 4-х труб | А | Б | В | Диз | Д | В15 | В7,5 | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
| 150 | 12,6 | 16,6 | 440 | 400 | 500 |  | 720 | 0,21 | 0,43 | 0,25 | 0,30 | 23,4 | 50,8 | НКЛ-1 |
| 200 | 26,0 | 36,0 | 520 | 540 | 530 |  | 1030 | 0,35 | 0,70 | 0,26 | 0,52 | 34,89 | 66,52 | НКЛ-2 |

Таблица 30.6

| Ду, мм | Поз. | Наименование | Количество на схему | Масса ед, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  |
| 150 | 11 | Сетка С5.1 | 2 |  | 8.46 |
|  | 12 | Сетка С5.2 |  | 2 | 17.09 |
|  | 14 | D10 AIII, L=850 | 4 | 8 | 0.52 |
|  | 15 | D10 AIII, L=1150 | 4 |  | 0.71 |
|  | 16 | D10 AIII, L=2350 |  | 4 | 1.45 |
|  | 18 | CO6 | 4 | 8 | 0.77 |
|  | 19 | D6 AI, L=180 | 9 | 15 | 0.04 |
| 200 | 11 | Сетка С6.1 | 2 |  | 10.07 |
|  | 12 | Сетка С6.2 |  | 2 | 19.88 |
|  | 14 | D10 AIII, L=1050 | 8 | 16 | 0.65 |
|  | 15 | D10 AIII, L=1550 | 4 |  | 0.96 |
|  | 16 | D10 AIII, L=3150 |  | 4 | 1.94 |
|  | 19 | D6 AI, L=180 | 9 | 15 | 0.04 |
|  | 20 | CO7 | 4 | 8 | 1.00 |

Таблица 30.7

| Марка сетки и отд. стержней | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | А | а | n, шт | D |
| C5.1 | 1150 | - | 7 | - |
| C5.2 | 2350 | - | 15 | - |
| C6.1 | 1550 | - | 10 | - |
| C6.2 | 3150 | - | 21 | - |
| СО6 | - | - | - | 220 |
| СО7 | - | - | - | 300 |

Таблица 30.8

| Марка | Поз. | Обозначение | Наименование | Длина, мм | Кол. | Масса, кг | Масса сетки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С5.1 | 1 | ГОСТ 5781-82* | D10 AIII | 850 | 8 | 4.20 | 8.46 |
|  | 2 |  | D10 AIII | 1150 | 6 | 4.26 |  |
| С5.2 | 1 |  | D10 AIII | 850 | 16 | 8.39 | 17.09 |
|  | 2 |  | D10 AIII | 2350 | 6 | 8.70 |  |
| С6.1 | 1 |  | D8 AIII | 1050 | 11 | 4.56 | 10.07 |
|  | 2 |  | D8 AIII | 1550 | 9 | 5.51 |  |
| С6.2 | 1 |  | D8 AIII | 1050 | 21 | 8.72 | 19.89 |
|  | 2 |  | D8 AIII | 3150 | 9 | 11.16 |  |
|  |  |  | Отдельные стержни |
| СО6 |  |  | D12 AI | 870 | 1 | 0.77 |  |
| СО7 |  |  | D12 AI | 1120 | 1 | 1.00 |  |

# Варианты прокладки трубопроводов в ППМ изоляции

Рис. 32. Канальная прокладка теплопроводов в ППМ изоляции.

- Каналы  укладываются  на подготовленное  и  уплотненное  песчаное основание, а  трубы – на  подкладные хомутовые опоры  прокладкой  1  слоя  безосновного рулонного  материала.

- Конструкция крепления стенок траншей принимается  в ППР.

- Расстояние  между  скользящими опорами  принимается  по проекту, но  не более  Lmax.(см.  таблицу 32).

- Канальные  участки   теплотрасс  проектируются в соответствии с   указаниями серии  3.006.1-2.87.

Таблица 32

| Диам. условного прохода трубы Ду, мм | Условное обозначение канала | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Условный диаметр подающего трубопровода с изоляцией Ди3 | L | a | б | в | г | H | А | Е | Не более Lmax. |
| 50 | КН-1 | 150 | 350 | 730 | 80 | 80 | 410 | 280 | 1800 | 560 | 3000 |
| 65 |  | 150 |  |  |  |  |  | 290 |  | 570 |  |
| 80 | КН-2 | 180 | 400 | 970 | 85 | 90 | 510 | 295 | 2050 | 585 |  |
| 100 |  | 180 |  |  |  |  |  | 305 |  | 595 | 4000 |
| 125 |  | 205 | 500 |  |  |  |  | 320 |  | 610 | 4500 |
| 150 |  | 257 |  |  |  |  |  | 330 |  | 620 | 5000 |
| 200 | КН-3 | 309 | 550 | 1210 | 90 |  | 650 | 360 | 2300 | 650 | 6000 |
| 250 |  | 359 | 600 |  |  |  |  | 390 |  | 680 | 7000 |
| 300 | КН-4 | 412 | 650 | 1440 | 100 |  | 810 | 455 | 2550 | 745 | 8000 |
| 350 | КН-5 | 462 | 800 | 1530 | 105 |  | 910 | 515 | 2650 | 805 | 8500 |
| 400 |  | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем работ на 10 пог м теплотрассы

| Тип прокладки | Дорожные работы | Земляные работы | Песчаная подготовка | Объем грунта, вытесненного 10 пог. м. канала. | Общий объем вытесненного грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | м3 |
| К-50 | 23,0 | 19,3 | 3,4 | 5,1 | 8,5 |
| К-65 |  |  |  |  |  |
| К-80 | 25,0 | 24,3 | 3,9 | 7,9 | 11,8 |
| К-100 |  |  |  |  |  |
| К-125 |  |  |  |  |  |
| К-150 |  |  |  |  |  |
| К-200 | 28,0 | 30,4 | 4,4 | 11,5 | 15,9 |
| К-250 |  |  |  |  |  |
| К-300 | 30,0 | 42,9 | 4,9 | 16,2 | 21,1 |
| К-350 | 32,5 | 47,3 | 5,1 | 19,0 | 24,1 |
| К-400 | 37,0 | 65,0 | 6,4 | 31,7 | 38.1 |

Рис. 33. Прокладка теплопроводов в ППМ изоляции  в футлярах.

- При выполнении  работ по прокладке  теплопроводов  «открытым»  способом (таблица 33) футляры  укладываются  на  подготовленное  песчаное  основание, приямки  и песок присыпки уплотняются (Купл.( 0,98).  Трубы   укладываются  и  протаскиваются  на подкладных  скользящих опорах  с прокладкой  1  слоя  безосновного  рулонного материала.

- При  бестраншейной  прокладке  теплопроводов (таблица 34)  футляры  устанавливаются  в грунт  способом  продавливания. Трубы укладываются  и протаскиваются на  подкладных  скользящих  опорах  с прокладкой  1  слоя безосновного  рулонного  материала.

- Конструкция  крепления стенок траншей  принимается  в  ППР.

- Расстояние  между  скользящими  опорами определяется  по  проекту.

- Изоляцию футляров  выполнить  весьма  усиленного типа ГОСТ 9.602.-89.

- Торцы  футляров заделать  просмоленной прядью  на глубину  200  мм с  уплотнением.

Таблица 33

Прокладка трубопроводов в футлярах «открытым» способом

| Тип прокладки | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Наружный диаметр | l | А | U | К | Л | С | Е |
|  | Трубопровода с изоляцией ДиП, мм | ГОСТ | футляр |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DфхS |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф-50 | 150 | ГОСТ 10705-80* | 325х6 | 350 | 1310 | 250 | 100 | 150 | 117 | 280 |
| Ф-65 | 150 |  | 377х6 |  |  |  |  |  | 92 |  |
| Ф-80 | 180 |  | 426х6 | 400 | 1410 |  |  |  | 133 |  |
| Ф-100 | 180 |  |  |  |  | 300 | 150 |  | 97 | 310 |
| Ф-125 | 205 |  |  | 500 | 1820 |  |  |  |  |  |
| Ф-150 | 257 |  | 530х6 |  |  | 350 |  | 200 | 145 | 410 |
| Ф-200 | 309 |  |  | 550 | 1970 |  |  |  | 165 | 430 |
| Ф-250 | 359 |  | 630х7 | 600 | 2120 |  |  |  | 145 | 460 |
| Ф-300 | 412 |  |  | 650 | 2210 | 400 | 200 |  |  |  |
| Ф-350 | 462 |  | 720х8 | 800 | 2450 | 450 | 250 |  | 170 | 530 |
| Ф-400 | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем работ на 10 пог м теплотрассы

| Тип прокладки | Дорожные работы | Земляные работы | Песчаная подсыпка | Общий объем вытеснен. грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | м3 |
| Ф-50 | 18,1 | 15,5 | 3,5 | 6,1 |
| Ф-65 |  |  |  |  |
| Ф-80 | 19,1 | 16,6 | 4,6 | 7,9 |
| Ф-100 |  | 17,01 |  |  |
| Ф-125 | 23,2 | 21,8 | 6,7 | 10,8 |
| Ф-150 |  | 23,9 |  |  |
| Ф-200 | 24,7 | 27,9 | 7,0 | 12,5 |
| Ф-250 | 26,2 | 22,4 | 7,2 | 14,0 |
| Ф-300 | 27,1 | 39,8 | 8,9 | 16,7 |
| Ф-350 | 29,5 | 38,5 | 10,8 | 20,9 |
| Ф-400 | 32,0 | 47,7 | 13,5 | 26,8 |

Таблица 34

Прокладка трубопроводов в футлярах методом «продавливания»

| Тип прокладки | Диаметр условного прохода труб, Ду, мм | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наружный диаметр трубопровода с изоляцией Ди3 | Футляр |
|  |  |  | ГОСТ | Наружный диаметр и толщина стенки, ДфхS | Межосевое расстояние, мм |
| Ф-50 | 50 | 150 | Гост 10705-80* | 325х6 | 350 |
| Ф-65 | 65 | 150 |  | 377х6 |  |
| Ф-80 | 80 | 180 |  | 426х6 | 400 |
| Ф-100 | 100 | 180 |  |  |  |
| Ф-125 | 125 | 205 |  |  | 500 |
| Ф-150 | 150 | 257 |  | 520х6 |  |
| Ф-200 | 200 | 309 |  |  | 550 |
| Ф-250 | 250 | 359 |  | 630х7 | 600 |
| Ф-300 | 300 | 412 |  |  | 650 |
| Ф-350 | 350 | 462 |  | 720х8 | 800 |
| Ф-400 | 400 | 514 |  |  |  |

Рис. 35. Бесканальная прокладка теплопроводов в ППМ изоляции.

- Трубы  укладываются   на  подготовленное  и  уплотненное  песчаное   основание, а  приямки  в  зоне  стыков  труб  засыпаются  песком   с  последующем   уплотнением  ( Купл.( 0,98)  как  и  песок  обсыпки.

- Конструкция крепления стенок  траншей  определяются  в ППР.

- При  грунтах с несущей способностью  менее  1,5 кг/см2   основание теплопровод следует  выполнять  по  индивидуальному  проекту.

Таблица 35

| Тип прокладки | Диаметр условного прохода трубы Ду, мм | Размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наружный диаметр трубопровода с изоляцией Ди3 | l | А | Б | U | К | Л | Е |
| Б-50 | 50 | 150 | 280 | 1200 | 600 | 220 | 70 | 150 | 220 |
| Б-65 | 65 | 150 | 320 |  |  |  |  |  | 230 |
| Б-80 | 80 | 180 |  | 1300 | 650 |  |  |  | 240 |
| Б-100 | 100 | 180 | 400 |  |  | 240 | 90 |  | 250 |
| Б-125 | 125 | 205 |  | 1500 | 750 |  |  |  | 262 |
| Б-150 | 150 | 257 | 440 |  |  | 320 | 120 | 200 | 325 |
| Б-200 | 200 | 309 | 520 | 1550 | 775 |  |  |  | 362 |
| Б-250 | 250 | 359 | 600 | 1700 | 850 | 350 | 160 |  | 400 |
| Б-300 | 300 | 412 | 660 | 2050 | 1025 |  |  |  | 425 |
| Б-350 | 350 | 462 | 840 | 2300 | 1150 |  |  |  | 480 |
| Б-400 | 400 | 514 |  |  |  |  |  |  | 520 |

Объем работ на 10 пог м теплотрассы

| Тип прокладки | Дорожные работы | Земляные работы | Песчаная подсыпка | Общий объем вытеснен. грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | м3 |
| Б-50 | 17 | 12,2 | 2,3 | 3,4 |
| Б-65 | 17 | 12,2 | 2,3 | 3,4 |
| Б-80 | 18 | 13,9 | 2,4 | 4,0 |
| Б-100 | 18 | 13,9 | 3,0 | 4,6 |
| Б-125 | 20 | 16,7 | 3,5 | 5,6 |
| Б-150 | 20 | 17,5 | 4,2 | 6,3 |
| Б-200 | 21 | 19,6 | 4,4 | 7,2 |
| Б-250 | 22 | 22,4 | 4,8 | 8,6 |
| Б-300 | 25 | 32,2 | 6,8 | 10,6 |
| Б-350 | 28 | 38,4 | 8,3 | 13,7 |
| Б-400 | 31 | 45,8 | 9,5 | 16,8 |

# Конструкция сопряжения бесканальной прокладки с канальным участком

Рис. 36. Конструкция сопряжения бесканальной прокладки с канальным участком. Вид сбоку.

Рис. 37. Конструкция сопряжения бесканальной  прокладки  с канальным участком. Поперечный разрез.

Рис. 38. Конструкция сопряжения бесканальной прокладки с канальным участком. Вид сверху.

Таблица 36.

| Размеры, мм | Объем глиняного замка, м3 | Стеклоткань м2 |
| --- | --- | --- |
| Ду | Наружный диаметр трубопровода с изоляцией. Днп | В | В1 | Н | Н1 | b |  |  |
| 50 | 150 | 930 | 1130 | 605 | 755 | 150 | 1,16 | 1,81 |
| 65 | 150 |  |  |  |  |  | 1,15 | 1,81 |
| 80 | 180 |  |  |  |  |  | 1,13 | 2,14 |
| 100 | 180 |  |  |  |  |  | 1,13 | 2,14 |
| 125 | 205 |  |  |  |  |  | 1,10 | 2,58 |
| 150 | 257 | 1090 | 1290 | 715 | 865 |  | 1,07 | 3,42 |
| 200 | 309 | 1470 | 1670 | 865 | 1015 |  | 2,39 | 4,75 |
| 250 | 359 |  |  |  |  |  | 5,10 | 4,75 |
| 300 | 412 |  |  |  |  |  | 5,03 | 7,17 |
| 350 | 462 | 2100 | 2300 | 1135 | 1285 | 200 | 4,91 |  |
| 400 | 514 |  |  |  |  |  |  |  |

# Решение углов поворота теплопроводов в ППМ изоляции  с эластичными амортизирующими прокладками

Рис.39. Бесканальная  прокладка углов поворота теплопроводов в ППМ изоляции  с амортизаторами из вспененного полиэтилена.

Поперечный разрез.

- В качестве амортизирующих прокладок применяется  вспененный  полиэтилен или  полиуретан при  плотности 30 кг/м3, обладающий  достаточно большой  и продолжительной упругостью  в широком диапазоне  температур и гидрофобностью. Толщина амортизирующих прокладок должна быть не менее 1,5 величины расчетного смещения трубопровода.

- Основание и обсыпка конструкций  углов поворота выполняется по аналогии  с примыкающими участками бесканальной   прокладки теплопроводов.

- Максимальные плечи самокомпенсации принимаются по величине  тепловых  деформаций.

# Компенсаторы осевые сильфонные

Рис. 40. Компенсатор осевой сильфонный.

Длина участка теплопроводов, компенсируемых с помощью  сильфонного компенсатора:

где  ( l – амплитуда  осевого  хода СК, мм;

( -  коэффициент  линейного расширения трубной  стали, мм/м(С;

tmax – максимальная  температура  трубопровода, принимаемая  равной  максимальной  температуре  транспортируемой  сетевой  воды;

tн – расчетная температура  наружного воздуха  для  проектирования  отопления;

К = 0,9  коэффициент запаса.

Таблица 40

Характеристики  сильфонных  компенсаторов  Тульского Патронного Завода.

| Обозначение компенсатора | Условный диаметр Ду, , мм | Условное давление Ру, МПа | Компенсирующая способность (сжатие –растяжение), (((l) мм | Эффективная площадь Fэфф, см2 | Жесткость Сн ,кН/м | Размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дн | Дсильф | L |  |
| КСО 50-10-25 | 50 | 1,0 | 25((12,5) | 40 | 38 | 57 | 135 | 220 | 4 |
| КСО 50-16-25 |  | 1,6 |  |  | 40 |  |  |  |  |
| КСО 50-10-25 |  | 1,0 | 50((25) |  | 76 |  |  | 335 | 6 |
| КСО 50-16-25 |  | 1,6 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| КСО 65-10-25 | 70 | 1,0 | 25((12,5) | 60 | 85 | 76 | 150 | 225 | 5 |
| КСО 65-16-25 |  | 1,6 |  |  | 125 |  |  |  |  |
| КСО 65-10-25 |  | 1,0 | 50((25) |  | 170 |  |  | 345 | 8 |
| КСО 65-16-25 |  | 1,6 |  |  | 250 |  |  |  |  |
| КСО 80-10-25 | 80 | 1,0 | 25((12,5) | 92 | 85 | 89 | 185 | 250 | 6 |
| КСО 80-16-25 |  | 1,6 |  |  | 145 |  |  |  |  |
| КСО 80-10-25 |  | 1,0 | 50((25) |  | 170 |  |  | 395 | 11 |
| КСО 80-16-25 |  | 1,6 |  |  | 290 |  |  |  |  |
| КСО 100-10-25 | 100 | 1,0 | 50((25) | 130 | 100 | 108 | 205 | 290 | 8 |
| КСО 100-16-25 |  | 1,6 |  |  | 170 |  |  |  |  |
| КСО 100-10-25 |  | 1,0 | 100((50) |  | 200 |  |  | 475 | 14 |
| КСО 100-16-25 |  | 1,6 |  |  | 340 |  |  |  |  |
| КСО 125-10-25 | 125 | 1,0 | 50((25) | 195 | 120 | 133 | 245 | 300 | 9 |
| КСО 125-16-25 |  | 1,6 |  |  | 210 |  |  |  |  |
| КСО 125-10-25 |  | 1,0 | 100((50) |  | 240 |  |  | 500 | 17 |
| КСО 125-16-25 |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |

Таблица 40 (продолжение)

| Обозначение компенсатора | Условный диаметр Ду, , мм | Условное давление Ру, МПа | Компенсирующая способность (сжатие –растяжение), (((l) мм | Эффективная площадь Fэфф, см2 | Жесткость Сн ,кН/м | Размеры, мм, не более | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дн | Дс | L |  |
| КСО 150-10-25 | 150 | 1,0 | 50((25) | 275 | 130 | 159 | - | - | - |
| КСО 150-16-25 |  | 1,6 |  |  | 225 |  |  |  |  |
| КСО 150-10-25 |  | 1,0 | 100((50) |  | 260 |  |  |  |  |
| КСО 150-16-25 |  | 1,6 |  |  | 450 |  |  |  |  |
| КСО 200-10-25 | 200 | 1,0 | 50((25) | 510 | 288 | 219 | 345 | 325 | 17 |
| КСО 200-16-25 |  | 1,6 |  |  | 452 |  |  |  |  |
| КСО 200-10-25 |  | 1,0 | 100((50) |  | 560 |  |  | 545 | 34 |
| КСО 200-16-25 |  | 1,6 |  |  | 901 |  |  |  |  |
| КСО 250-10-25 | 250 | 1,0 | 80((40) | 700 | 305 | 273 | 380 | 367 | 24 |
| КСО 250-16-25 |  | 1,6 |  |  | 460 |  |  |  |  |
| КСО 250-10-25 |  | 1,0 | 160((80) |  | 610 |  |  | 661 | 45 |
| КСО 250-16-25 |  | 1,6 |  |  | 920 |  |  |  |  |
| КСО 300-10-25 | 300 | 1,0 | 80((40) | 968 | 315 | 325 | 450 | 420 | 28 |
| КСО 300-16-25 |  | 1,6 |  |  | 468 |  |  |  |  |
| КСО 300-10-25 |  | 1,0 | 160((80) |  | 630 |  |  | 710 | 50 |
| КСО 300-16-25 |  | 1,6 |  |  | 936 |  |  |  |  |
| КСО 400-10-25 | 400 | 1,0 | 80((40) | 1716 | 471 | 426 | 535 | 398 | 50 |
| КСО 400-16-25 |  | 1,6 |  |  | 615 |  |  |  |  |
| КСО 400-10-25 |  | 1,0 | 160((80) |  | 942 |  |  | 721 | 90 |
| КСО 400-16-25 |  | 1,6 |  |  | 1220 |  |  |  |  |

Таблица 41

Характеристики  сильфонных  компенсаторов  завода «Металлкомп», Санкт-Петербург.

| Условное обозначение СК | Обозначение СК | Ду мм | Ру МПа | Присоедин. размеры | Габарит | Амплитуда осевого хода, мм | Эффект. Площадь Sэфф. см2 тсм2 | Жесткость хода кгс/см | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L. мм | Пред. откл. | Д1 мм | S1 мм | I мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d, мм | s, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 30% |  |  |  |
| СКО-16.50.40 3 | СК-162.000.00 | 50 | 1,6 | 57 | 3,5 | 327 | +2 -2 | 114 | 4 | 80 | 20 | 6,0 | 34 | 357 | 5,6 |
| СКО-16.65.80 3 | СК-162.000.00-01 | 65 | 1,6 | 76 | 4 | 416 | +2 -2 | 159 | 5 | 120 | 40 | 12,0 | 64 | 245 | 12,2 |
| СКО-16.80.90 3 | СК-162.000.00-02 | 80 | 1,6 | 89 | 4 | 424 | +2 -2 | 159 | 5 | 130 | 45 | 13,5 | 87 | 227 | 12,3 |
| СКО-16.100.120 3 | СК-162.000.00-03 | 100 | 1,6 | 108 | 5 | 472 | +2 -2 | 219 | 6 | 160 | 60 | 18 | 130 | 278 | 24,6 |
| СКО-16.125.130 3 | СК-162.000.00-04 | 125 | 1,6 | 133 | 5 | 524 | +2 -2 | 219 | 6 | 170 | 65 | 19,5 | 199 | 358 | 30,5 |
| СКО-16.150.150 3 | СК-162.000.00-05 | 150 | 1,6 | 159 | 5 | 555 | +2 -2 | 273 | 7 | 190 | 75 | 22,5 | 282 | 305 | 44,1 |
| СКО-25.200.160 3 | СК-162.000.00-06 | 200 | 2,5 | 219 | 6 | 641 | +2 -2 | 325 | 7 | 200 | 80 | 24,0 | 483 | 525 | 70,3 |
| СКО-25.250.180 3 | СК-162.000.00-07 | 250 | 2,5 | 273 | 7 | 662 | +2 -2 | 377 | 7 | 220 | 90 | 27,0 | 731 | 551 | 87,4 |
| СКО-25.300.180 3 | СК-162.000.00-08 | 300 | 2,5 | 325 | 7 | 678 | +2 -2 | 426 | 7 | 220 | 90 | 27,0 | 1001 | 572 | 102,7 |
| СКО-25.350.180 3 | СК-162.000.00-09 | 350 | 2,5 | 377 | 7 | 716 | +2 -2 | 480 | 8 | 220 | 90 | 27,0 | 1272 | 550 | 132,9 |
| СКО-25.400.180 3 | СК-162.000.00-10 | 400 | 2,5 | 426 | 7 | 815 | +2 -2 | 530 | 8 | 220 | 90 | 27,0 | 1573 | 666 | 178,4 |

Таблица 41 (продолжение)

Сильфонный  компенсатор

| Условное обозначение СК | Обозначение СК | Ду мм | Ру МПа | е, мм | к, мм | b, мм | A, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СКО-16.50.40 3 | СК-162.000.00 | 50 | 1,6 | 50 | 1,5 | 12 | 15,5 |
| СКО-16.65.80 3 | СК-162.000.00-01 | 65 | 1,6 | 70 | 1,5 | 12 | 22,5 |
| СКО-16.80.90 3 | СК-162.000.00-02 | 80 | 1,6 | 75 | 1,5 | 12 | 13,5 |
| СКО-16.100.120 3 | СК-162.000.00-03 | 100 | 1,6 | 90 | 1,5 | 12 | 29,0 |
| СКО-16.125.130 3 | СК-162.000.00-04 | 125 | 1,6 | 95 | 1,5 | 12 | 11,0 |
| СКО-16.150.150 3 | СК-162.000.00-05 | 150 | 1,6 | 105 | 1,5 | 12 | 22,5 |
| СКО-25.200.160 3 | СК-162.000.00-06 | 200 | 2,5 | 110 | 2,0 | 20 | 17,0 |
| СКО-25.250.180 3 | СК-162.000.00-07 | 250 | 2,5 | 120 | 2,0 | 20 | 13,0 |
| СКО-25.300.180 3 | СК-162.000.00-08 | 300 | 2,5 | 120 | 2,0 | 20 | 11,5 |
| СКО-25.350.180 3 | СК-162.000.00-09 | 350 | 2,5 | 120 | 2,0 | 20 | 18,0 |
| СКО-25.400.180 3 | СК-162.000.00-10 | 400 | 2,5 | 120 | 2,0 | 20 | 22,5 |

# Конструкция прокладки труб  через внутренние стены здания

- Длина гильзы определяется по месту в зависимости от толщины существующей стены.

- При прокладке труб в гильзах Δl принимать согласно таблице 42.

- Поверхности гильз, скользящих опор и кронштейнов очистить от ржавчины и покрыть антикоррозийным лаком за 2 раза.

- Гильзы изготовляются из труб.

- Кронштейны принять по ГОСТ 8509-86 и приварить к гильзам электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*.

- Все размеры даны в мм.

- Низкая скользящая опора применяется только для труб горячего водоснабжения.

Таблица 42

Таблица расхода материалов

| Ду | В | Гильза | Кронштейн | Масса скользящей опоры, кг | Проем | а | К | b | Δl | Изоляция, Диз, мм | Объем бетона В7,5 м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дн | L | Масса 1шт, кг | Профиль № | l | Масса 1шт, кг |  | А | Н |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 510 | 219 | 600 | 15,83 | [ 5 | 172 | 0,827 | 0,328 | 600 | 360 | 240 | 180 | 21 | 49 | 121 | 0,069 |
|  | 380 |  | 450 | 11,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,049 |
| 50 | 510 | 219 | 600 | 15,83 | [ 5 | 148 | 0,711 | 0,384 | 600 | 360 | 240 | 180 | 21 | 34.5 | 150 | 0,069 |
|  | 380 |  | 450 | 11,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,049 |
| 80 | 510 | 273 | 600 | 19,83 | [ 6,5 | 212 | 1,25 | 0,384 | 700 | 400 | 280 | 210 | 7 | 34.5 | 150 | 0,079 |
|  | 380 |  | 450 | 14,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,059 |
| 100 | 510 | 273 | 600 | 19,83 | [ 8 | 187 | 1,318 | 0,443 | 700 | 400 | 320 | 190 | 47 | 46.5 | 180 | 0,079 |
|  | 380 |  | 450 | 14,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,059 |
| 125 | 510 | 325 | 600 | 28,32 | [ 8 | 235 | 1,657 | 0,492 | 800 | 460 | 360 | 220 | 35 | 34 | 205 | 0,098 |
|  | 380 |  | 450 | 21,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 |
| 150 | 510 | 325 | 600 | 28,32 | [ 8 | 180 | 1,269 | 0,912 | 800 | 460 | 400 | 300 | 75 | 34 | 257 | 0,098 |
|  | 380 |  | 450 | 21,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 |
| 200 | 510 | 426 | 600 | 37,29 | [ 10 | 279 | 2,397 | 1,038 | 1000 | 560 | 460 | 210 | 34 | 38.5 | 300 | 0,424 |
|  | 380 |  | 450 | 27,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,091 |
| 250 | 510 | 426 | 600 | 37,29 | [ 10 | 198 | 1,70 | 1,413 | 1100 | 650 | 520 | 290 | 94 | 33.5 | 359 | 0,1126 |
|  | 380 |  | 450 | 27,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 |
| 300 | 510 | 530 | 600 | 47,22 | [ 10 | 307 | 2,637 | 1,595 | 1100 | 650 | 580 | 260 | 50 | 59 | 412 | 0,1126 |
|  | 380 |  | 450 | 35,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 |

Рис. 42. Прокладка труб в стене здания.

Рис. 43. Прокладка труб в стене здания.

# Конструкции неподвижных опор при прокладке труб в существующих стенах и фундаментах

- При проектировании неподвижной опоры проверить прочность стены, на которой производится ее установка (в шлакобетоне и дереве установка исключается).

- Неподвижную опору в стене заделывать бетоном В 7,5.

- Сварку конструкции производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75*.

- При разработке конструкции использованы материалы из альбома НТС 63-92.

- После окончания бетонных работ фланец и ребра покрыть грунтовкой ГФ-24 и краской БТ-177.

- В качестве диэлектрических прокладок применяется слой паронита на клею БФ-2.

Таблица 44

Таблица расхода материалов

| Обозначение | Дн, мм | Ду, мм | Макс. усилие от двух труб, тс | А, мм | Основные параметры НО | Основные размеры проема, мм | Объем изоляции, м3 | Расход гидроизола, м2 | Расход бетона В 7,5, м3 | Сталь угловая ГОСТ 8309-72 | Паронит, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | а, мм | L, мм | δ, мм | кол. НО, шт | масса общ., кг | b, мм | е, мм | С, мм |  |  |  | № | масса, кг |  |
| НО-2 | 159 | 50 | 0,6 | 280 | 300 | 1100 | 8 | 2 | 85,2 | 540 | 260 | 510÷610 | 0,0166 | 0,254 | 0,061 | L8 | 21,4 | 2,04 |
| НО-3 | 159 | 70 | 0,6 | 320 | 300 | 1100 | 8 | 2 | 151,2 | 580 | 260 | 510÷610 | 0,0144 | 0,254 | 0,067 | L8 | 22,5 | 2,04 |
| НО-4 | 219 | 80 | 1 | 320 | 300 | 1100 | 8 | 2 | 154,2 | 580 | 260 | 510÷610 | 0,0211 | 0,350 | 0,058 | L10 | 33,8 | 2,65 |
| НО-5-2 | 219 | 100 | 2 | 400 | 300 | 1100 | 10 | 2 | 165 | 660 | 260 | 510÷610 | 0,0179 | 0,350 | 0,068 | L10 | 37,0 | 2,65 |
| НО-6-2 | 219 | 125 | 2 | 400 | 300 | 1100 | 10 | 2 | 185,4 | 660 | 260 | 510÷610 | 0,0210 | 0,350 | 0,068 | L10 | 37,0 | 2,75 |
| НО-7 | 273 | 150 | 2 | 440 | 420 | 1200 | 12 | 2 | 248,8 | 820 | 380 | 510÷610 | 0,0384 | 0,437 | 0,129 | L10 | 48,3 | 3,47 |
| НО-8 | 325 | 200 | 3 | 520 | 470 | 1200 | 12 | 2 | 331,2 | 950 | 430 | 510÷610 | 0,0604 | 0,520 | 0,166 | L10 | 55,5 | 4,1 |

Рис. 44. Устройство НО в стенах зданий.

# Text boxes

Номограмма для определения длин участков теплопроводов Ду=400 мм с эластичными прокладками на углах Г- образных поворотов.

Номограмма для определения вылета (среднего участка) и длин компенсируемых плеч, примыкающих к Z- образным поворотам, прокладываемых с эластичными прокладками, для трубопроводов Ду=100 мм.

Номограмма для определения вылета (среднего участка) и длин компенсируемых плеч, примыкающих к Z- образным поворотам, прокладываемых с эластичными прокладками, для трубопроводов Ду=150 мм.

Номограмма для определения  вылета (среднего участка) и длин компенсируемых плеч, примыкающих к Z- образным поворотам, прокладываемых с эластичными прокладками для  трубопроводов Ду=200 мм.

###### Номограмма для определения длин участков теплопроводов Ду 100 мм с эластичными прокладками

###### на углах Г-образных поворотах

###### 6. Номограмма для определения поправочных коэффициентов «а1» и «а2»

###### при Г-образных поворотах под тупым углом (90+φ)

7. Номограмма для определения длин участков теплопроводов Ду 150 мм

с эластичными прокладками на углах Г-образных поворотов.

8. Номограмма для определения длин участков теплопроводов Ду 200 мм

с эластичными прокладками на углах Г-образных поворотов.

Номограмма для определения вылета (среднего участка) и длин компенсируемых плеч, примыкающих к Z- образным поворотам, прокладываемых с эластичными прокладками, для теплопроводов Ду=400 мм.

9. Номограмма для определения длин участков теплопроводов Ду 250 мм

с эластичными прокладками на углах Г-образных поворотов.

10. Номограмма для определения длин участков теплопроводов Ду 300 мм

с эластичными прокладками на углах Г-образных поворотов.

10а. Номограмма для определения длин участков теплопроводов Ду 400 мм

с эластичными прокладками на углах Г-образных поворотов.

11. Номограмма для определения вылета (среднего участка) и длин компенсируемых плеч, примыкающих Z-образным поворотам, прокладываемых с эластичными прокладками, для трубопроводов Ду 100мм.

12. Номограмма для определения вылета (среднего участка) и длин компенсируемых плеч, примыкающих Z-образным поворотам, прокладываемых с эластичными прокладками, для трубопроводов Ду 150мм.

13. Номограмма  для определения  вылета    (среднего  участка)  и длин компенсируемых плеч, примыкающих к Z-образным поворотам, прокладываемых с эластичными прокладками для трубопроводов  Ду= 200 мм.

14. Номограмма для определения вылета (среднего участка) и длин компенсируемых плеч, примыкающих Z-образным поворотам, прокладываемых с эластичными прокладками, для трубопроводов Ду 250мм.

15. Номограмма для определения вылета (среднего  участка)  и длин компенсируемых плеч,  примыкающих  к  Z-образным поворотам, прокладываемых  с эластичными прокладками, для трубопроводов  Ду=300 мм.

15а. Номограмма для определения вылета (среднего участка) и длин компенсируемых плеч, примыкающих Z-образным поворотам, прокладываемых с эластичными прокладками, для трубопроводов Ду 400мм.

Номограммы для определения  сил  упругой  деформации  при  Г-образной самокомпенсации.

###### Номограммы для определения сил упругой деформации при Z-образной самокомпенсации

###### Номограммы для определения сил упругой деформации при Z-образной самокомпенсации

23. Номограмма для определения длины перемещающегося участка теплопровода, премыкающего к П-образному компенсатору.

###### 24. Номограмма для определения тепловых деформаций перемещающихся участков теплопровода

26. Номограмма  для определения размеров  П-образных компенсаторов (В=Н).

27. Номограмма  для определения размеров  П-образных компенсаторов (В= 1,5 Н).

Номограммы для определения  сил  упругой деформации  в П-образных компенсаторах (В=Н).

30. Номограмма для определения сил упругой деформации  в  П-образных компенсаторах  (В= 1,5Н).

31. Номограмма  для определения размеров (вылета  и спинки)  П-образных компенсаторов и длин  участков  теплопроводов  с  эластичными прокладками, примыкающих к  компенсатору, для теплопроводов Ду= 100 мм.

32. Номограмма  для определения размеров(вылета и  спинки) П-образных компенсаторов и длин участков  теплопроводов с  эластичными,  примыкающих  к компенсаторов, для  теплопроводов Ду= 125мм.

33. Номограмма  для определения  размеров  (вылета  и  спинки) П-образных компенсаторов  и длин участков теплопроводов  с эластичными  прокладками, примыкающих к компенсатору для теплопроводов  Ду=150 мм.

34. Номограмма для  определения размеров (вылета  и  спинки)  П-образных компенсаторов  и длин участков  теплопроводов  с  эластичными прокладками, примыкающих  к  компенсатору  для теплопроводов  Ду= 200 мм.

35. Номограмма  для определения размеров (вылета  и спинки) П-образных компенсаторов  и длин участков теплопроводов  с эластичными прокладками, примыкающих к  компенсатору, для теплопроводов  Ду= 250 мм.

36. Номограмма  для определения размеров (вылета  и  спинки) П-образных компенсаторов и длин участков теплопроводов с эластичными прокладками, примыкающих  к компенсатору,  для  теплопроводов Ду=300мм.

37. Номограмма  для определения размеров (вылета  и спинки)  П-образных компенсаторов и  длин участков теплопроводов  с эластичными прокладками, примыкающих  к  компенсатору для теплопроводов Ду= 400 мм

Таблица к рис.32